建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：临沧市耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目送出线路工程

建设单位（盖章）：耿马孟润新能源科技有限责任公司

编制日期：        2023年11月

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	12

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	30

1、大气污染物排放标准	41

四、生态环境影响分析	46

五、主要生态环境保护措施	65

六、生态环境保护措施监督检查清单	73

七、结论	75

电磁环境影响专项评价报告	76

附件：

附件1、项目委托书；

附件2、临沧市发展和改革委员会关于工程线路核准批复；

附件3、云南电网有限责任公司关于工程接人系统方案的意见；

附件4、耿马傣族佤族自治县人民政府关于同意工程线路的批复；

附件5、镇康县人民政府关于同意工程线路的批复；

附件6、耿马县耿马傣族佤族自治县自然资源局的意见；

附件7、耿马县林草局意见；

附件8、耿马县文旅局意见；

附件9、耿马县水务局意见；

附件10、耿马县耿马分局意见；

附件11、镇康县自然资源局意见；

附件12、镇康分局意见；

附件13、镇康县水务局意见；

附件14、镇康县林草局意见；

附件15、镇康县文旅局意见；

附件16、现状监测报告；

附件17、营业执照；

附件18、法人身份证；

附件19、现场勘察表；

附件20、技术咨询合同；

附件21、两级审核表；

附件22、项目进度表；

附件23、专家组意见；

附件24、修改对照表；

附件25、审查意见。

附图：

附图1、项目区地理位置图；

附图2、线路路径走向图；

附件3、杆塔一览图；

附图4、基础一览图；

附图5、项目区水系图；

附图6、项目与云南省生物多样性优先保护区位置关系图；

附图7、项目与云南省主体功能区划位置关系图；

附图8、项目与云南省生态功能类型区划位置关系图。

附图9、项目周边关心点分布图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 临沧市耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目送出线路工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2310-530900-04-01-664515 |
| 建设单位联系人 | 贾文文 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 云南省临沧市耿马县孟定镇、镇康县南伞镇 |
| 地理坐标 | 起点：东经98度54分50.478秒，北纬23度36分57.878秒 终点：东经98度50分23.924秒，北纬23度44分17.079秒 |
| 建设项目行业类别 | 五十五、核与辐射 161-输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 线路全长约17.85km |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超过五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 临沧市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号 | 临发改复[2023] 490号 |
| 总投资（万元） | 1900 | 环保投资 （万元） | 30.7 |
| 环保投资占比（%） | 0.24 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），项目专项评价设置情况如下： 表1-1 项目专项评价设置原则表 专项评价的类别 涉及项目类别 本项目情况 专项评价设置情况 地表水 水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；人工湖、人工湿地：全部；水库：全部；引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；防洪除涝工程：包含水库的项目；河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目。 项目不涉及 不设置地表水专项评价 地下水 陆地石油和天然气开采：全部；地下水（含矿泉水）开采：全部；水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目。 项目不涉及 不设置地下水专项评价 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 项目不涉及 不设置生态专项评价 大气 油气、液体化工码头：全部；干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 项目不涉及 不设置大气专项评价 噪声 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部 项目不涉及 不设置噪声专项评价 环境风险 石油和天然气开采：全部；油气、液体化工码头：全部；原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部 项目不涉及 不设置环境风险专项评价 根据上表可以看出，项目不需进行地表水、地下水、生态、大气、噪声、环境风险等专项评价。根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020)，报告表应设电磁环境影响专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目属国家发展和改革委员会公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订）(国家发展和改革委员会2021年第49号令)中的第一类鼓励类（电力-电网改造与建设，增量配电网建设）项目，符合国家现行产业政策。 同时项目取得了临沧市发展和改革委员会出具的线路核准批复（临发改复[2023] 490号），同意项目的建设。因此，项目建设符合地方产业政策。 综上所述，项目的建设符合国家及地方现行产业政策要求。 2、电网规划符合性分析 云南电网有限责任公司于2022年9月12日出具“云南电网有限责任公司关于临沧市耿马县苏子塘农业互补光伏发电项目接入系统方案的意见”（云电规划(2023) 570号）同意耿马孟润新能源科技有限责任公司苏子塘光伏电站并网申请并组织开展接入系统设计。 云南电网有限责任公司出具的“接入系统方案的意见”中工程线路长度为26.7km，根据临沧市发展和改革委员会出具的线路核准批复（临发改复[2023] 490号），工程线路长度最终确定为17.85km。本工程线路路径长度最终按照17.85km进行设计、施工。 根据调查了解，本工程线路路径需穿越镇康边境特色工业园区，在办理“接入系统方案的意见”（云电规划(2023) 570号）时与镇康边境特色工业园区管委会未协商妥当，因此线路路径需绕过镇康边境特色工业园区，线路路径长度约为26.7km，后建设单位多次与镇康边境特色工业园区管委会协商，最终镇康边境特色工业园区管委会同意本工程线路路径穿越镇康边境特色工业园区。因此，本工程最终线路路径长度与办理“接入系统方案的意见”（云电规划(2023) 570号）时的线路路径长度存在差异。 3、与《临沧市人民政府关于印发临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（临政发【2021】24号）的符合性 2021年11月1日，临沧市人民政府发布了“临沧市人民政府关于印发临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知”（临政发【2021】24号），该意见中关于生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单及生态环境分区管控体系的基本情况。项目与“三线一单”的符合性分析如下。 表1-2 项目与临沧市“三线一单”的符合性 类别 文件 项目情况 符合性 生态保护红线 执行《云南省人民政府关于发布云南省生态保护红线的通知》（云政发〔2018〕32号）要求，生态保护红线评估调整成果获批后，按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、公益林、天然林等生态功能重要区域、生态环境敏感区域划为一般生态空间。 项目输变线路途经耿马县、镇康县，根据耿马县自然资源局和镇康县自然资源局出具的意见，项目占地不涉及生态红线。根据耿马县林业和草原局意见，项目占用0.0265hm2国家公益林，项目所在区域为一般生态空间。 符合 环境质量底线 水环境质量底线 到2025年，全市水环境质量明显改善，地表水体水质优良率保持稳定，重点区域、流域水环境质量进一步改善，饮用水安全保障水平持续提升，怒江、澜沧江流域水生态系统功能持续恢复。到2035年，全市水环境质量全面改善，水生态恢复取得明显成效。 项目为输变线路工程，项目不涉及饮用水，同时项目运营过程中无废水产生 符合 大气环境质量底线 到2025年，全市环境空气质量继续保持优良，县级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准，临翔区细颗粒物年均浓度低于26ug/m3，优良率保持稳定。到2035年，全市环境空气质量稳定提升，各县（区）细颗粒物年均浓度低于25ug/m3，优良率进一步提升 根据环境质量公报，项目所属区域的大气环境质量达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，同时项目施工期采取洒水降尘的措施降低粉尘对周围环境的影响 符合 土壤环境风险防控底线 到2025年，全市土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到进一步保障，土壤环境风险得到有效管控，污染地块安全利用率达到95%以上。到2035年，全市土壤环境质量持续改善，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控 项目选址不涉及基本农田，同时，项目建设完成后对土壤影响较小 符合 资源利用上线 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗等达到或优于云南省下达的总量和强度控制目标 项目为光伏发电项目送出工程，属于电网改造与建设，增量配电网建设，属于《产业结构调整指导目录》(2019年本）中鼓励类。项目占地主要为旱地，少部分灌木林地和荒草地，光伏板区域种植农业，光伏板建设过程中基本上不破坏原来的土地现状，对原有的土地利用功能影响也较小；项目新鲜用水量较少，不会对当地水资源供应状况产生明显影响；项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求 符合 临沧市优先保护单元生态环境准入清单 生态保护红线优先保护单元 1、生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性生产性建设活动，法律法规另有规定的，从其规定。 2、生态保护红线相关管控办法出台后，依据其管理规定执行。 项目属于光伏发电送出工程，途径耿马县和镇康县，项目不涉及生态红线范围 符合 一般生态空间优先保护单元 1．执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》。原则上按照限制开发区域的要求进行管理，严格限制大规模开发建设活动。以保护和修复生态环境、提供生态产品为首要任务，因地制宜地发展不影响主体功能定位的产业。2．未纳入生态保护红线的各类自然保护地按照相关法律法规规定进行管控。3．饮用水水源地依据 《中华人民共和国水污染防治法》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》进行管理。 本项目未涉及划入生态保护红线的自然保护区、国家公园、森林公园、风景名胜区、地质公园、湿地公园、县城集中式饮用水水源地、水产种质资源保护区等生态功能重要区、生态环境敏感区 符合 污染物排放管控 1.执行《云南省人民政府关于实施"三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。2．不得在布局敏感区内焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物。 项目为光伏发电送出工程，不进行生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物的焚烧 符合 环境风险防控 执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。 / 符合 资源开发效率要求 1.执行《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》和《临沧市生态环境管控总体要求》相关要求。2.落实高污染燃料禁燃区划定。按照《高污染燃料目录》及当地有关禁燃区管理规定执行。 项目属于光伏项目送出工程，工作人员依托光伏发电站，工作人员生活污水依托光伏发电站污水处理站处理后全部回用，重复利用率达100% 符合 项目途径临沧市耿马县和镇康县，根据临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案，耿马县共计6个重点管控单元，分别为耿马绿色食品工业园区、耿马傣族佤族自治县大气环境布局敏感重点管控单元、耿马傣族佤族自治县大气环境弱扩散重点管控单元、耿马傣族佤族自治县矿产资源重点管控单元、耿马傣族佤族自治县水环境工业污染重点管控单元、耿马傣族佤族自治县县城重点管控单元；镇康县共计4个重点管控单元，分别为镇康边境特色工业园区、镇康县大气环境布局敏感重点管控单元、镇康县矿产资源重点管控单元、镇康县县城重点管控单元。本项目位于项目途经耿马县、镇康县，属于农村地区，不属于重点管控范围，无生态环境准入负面清单。本项目属于光伏发电送出工程建设，属于无污染、可再生和资源型的产业类型，因此与生态环境准入清单不相悖。 综上所述，项目建设与临沧市人民政府关于印发临沧市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知”（临政发【2021】24号）相符合。 4、与相关规划符合性分析 ①与云南省主体功能区规划的符合性分析 《云南省主体功能区规划》按不同区域的资源环境承载力、现有开发密度和未来发展潜力划分主体功能区，逐步形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发格局，将云南省划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域3类主体功能区。限制开发区主要指关系全省农产品供给安全、生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化和城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区。限制开发区也可发展符合主体功能定位、当地资源环境可承载的产业。禁止开发区域指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化和城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区。规划中禁止开发区域包括自然保护区、世界遗产、风景名胜区、森林公园、城市饮用水源保护区、湿地公园等。 项目位于临沧市耿马县和镇康县，其中耿马县、镇康县属于国家农产品主产区，位于限制开发区域。项目占地不涉及基本农田等，项目占地不涉及自然保护区、世界遗产、风景名胜区、森林公园、城市饮用水源保护区、湿地公园等，项目单个铁塔占地面积小，电缆上方施工结束后可进行复耕，项目建设对区域耕地造成破坏较小，对农业生产影响小。项目建设与云南省主体功能区规划要求不冲突。 ②与《云南省生态功能区划》符合性 根据《云南省生态环境功能区划》，本项目所在区域生态功能为Ⅰ季风热带北缘热带雨林生态区—Ⅰ3滇西南中山宽谷半常绿季雨林生态亚区—Ⅰ3-2南汀河岩溶低山河谷林业与水土保持生态功能区。 Ⅰ3-2南汀河岩溶低山河谷林业与水土保持生态功能区主要生态特征为以低山河谷地貌为主，年均温为19－21.5℃。地带性植被主要是季风常绿阔叶林和热带山地季雨林。地带性土壤主要是赤红壤，主要生态环境问题为土地过度垦殖带来的土壤侵蚀和石漠化，生态环境敏感性为土壤侵蚀高度敏感，石漠化高度敏感，主要生态系统服务功能为云南西南岩溶地区的土壤流失和石漠化防治，保护措施与发展方向调整农业结构，发展以热带木本经济作物为主的生态农业和生态林业，严禁陡坡耕种，预防石漠化。 本项目的建设对环境的主要不利影响是施工期对生态的破坏，但由于施工期是短暂的，施工期对生态的破坏随施工结束而消失。不会造成物种数量的急剧减少，更不会造成任何物种的灭绝，不会导致区域石漠化，因此，项目建设符合云南省生态功能区划。 5、与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析 项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性见表1-3。 表1-3 与输变电建设项目环境保护技术要求符合性分析一览表 序号 要求 项目情况 符合性 选址选线 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。 项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区 符合 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区 符合 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。 项目线路不跨越居民点、医院、学校等，距离线路最近的关心点为线路东北面53m处的芒岗村散户、线路西南面107m处的长岭岗村散户，线路东北面81m处的和尚坟村等，根据预测结果，线路对其声环境、电磁环境影响小 符合 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。 项目不涉及0类声环境功能区 符合 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。 项目设计铁塔对林地树采取高塔跨越，只有铁塔部分砍伐少量植被。施工结束后可在铁塔占地范围内进行人工植被恢复 符合 设计总体要求 输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取铁塔定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措 施,减少对环境保护对象的不利影响。 项目不涉及自然保护区、饮用水源保护区，项目线路路径亦不涉及且不跨越生态敏感区 符合 电磁环境保护 架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。 项目线路不跨越居民点、医院、学校等，距离线路最近的关心点为线路东北面53m处的芒岗村散户、线路西南面107m处的长岭岗村散户，线路东北面81m处的和尚坟村等，根据预测结果，线路对其声环境、电磁环境影响小 符合 生态环境保护 输电线路应因地制宜合理选择铁塔基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。 项目线路采用全方位长短腿与不等高基础设计，减少土石方开挖。项目设计铁塔对林地树采取高塔跨越，只有铁塔部分砍伐少量植被。 符合 输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。 施工结束后对铁塔及临时占地范围内进行人工植被恢复 符合 施工声环境保护 夜间作业必须公告附近居民。 本环评要求施工单位采取低噪声设备，同时要求施工活动尽量在白天进行，如需在夜间施工，必须公告附近居民。 符合 施工生态环境保护 输变电建设项目施工期临时用地应永临结合,优先利用荒地、劣地。输变电建设项目施工占用耕地、园地、林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填利用。施工临时道路应尽可能利用机耕路、林区小路等现有道路,新建道路应严格控制道路宽度,以减少临时工程对生态环境的影响。施工现场使用带油料的机械器具,应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。 施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。 本环评要求施工单位加强施工管理，施工临时用地优先利用空地、裸地。施工前应做好表土剥离,施工结束后表土进行覆土植被。施工道路尽量利用机耕路、林区小路等现有道路，减少新建施工道路。 本环评要求施工单位加强对施工现场使用带油料的机械器具的检修和维护，采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。 施工结束后，要求施工单位及时对施工场地进行清理，并进行土地整治及植被恢复。 符合 施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。 本环评要求施工期废水经处理后回用，不外排。施工期生活垃圾统一收集后，及时处理处置；施工产生的土石方及时回填，禁止垃圾、土石方等随意丢弃排放。 符合 施工大气环境保护 施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理,在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放,防治扬尘污染。施工过程中,对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布(网)进行苫盖,施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施,减少易造成大气污染的施工作业。施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。 本环评要求施工工地采取围挡施工措施；施工堆料区、表土堆存区等裸露区域采取覆盖措施；施工过程中采取洒水降尘措施；施工运输车辆采取篷布遮盖等封闭措施；施工现场禁止焚烧垃圾、包装物等措施，以减少工程施工对大气环境的影响。 符合 施工废物处置 施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。 本环评要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，安排专人专车及时清运至当地政府指定的合法合规的地点处置。施工过程中产生的土石方禁止在场区长时间堆存，应及时进行回填利用，禁止土石方随意丢弃。 符合 运行期 运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB8702、GB 12348、GB8978等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。 本环评要求工程运营后加强环境保护设施的维护和管理。本环评制定了运营期环境监测计划，建设单位在工程投运后应进行环境监测，确保电磁、噪声排放满足国家相关标准要求。 符合 根据表1-3，项目符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相关要求。 6、与《云南省电力设施保护条例》、《电力设施保护条例》、《电力设施保护条例实施细则》相符性分析 根据《云南省电力设施保护条例》、《电力设施保护条例》、《电力设施保护条例实施细则》，110kV架空线路电力线路保护区为：导线边线向外侧水平延伸10m并垂直于地面所形成的两平行面内；杆塔外缘向周围延伸10m所形成的区域、拉线基础外缘向周围延伸3m所形成的区域。架空电力线路一般不得跨越房屋。对架空电力线路通道内的原有房屋，架空电力线路建设单位应当与产屋产权所有者协商搬迁，拆迁费不得超出国家规定标准。 根据设计资料，项目架空电力线路未跨越房屋，距离线路最近的关心点为线路东北面53m处的芒岗散户等，因此，项目建设满足上述条例及实施细则的要求。 7、与《云南省生物多样性保护条例》符合性分析 《云南省生物多样性保护条例》于2018年9月21日经云南省第十三届人大常委会第五次会议通过，将于2019年1月1日起施行。根据《条例》： 第二十九条 新建、改建、扩建建设项目以及开发自然资源，应当依法开展环境影响评价。对可能造成重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境的，应当制定专项保护、恢复和补偿方案，纳入环境影响评价。 在生物多样性保护优先区域的建设项目以及自然资源开发，应当评价对生物多样性的影响，并作为环境影响评价的重要组成部分。 根据《云南省生物多样性保护战略与行动计划》（2012-2030），该计划提出云南省生物多样性保护的6个一级优先区域和18个二级优先区域，涉及16个州、市101个县、市、区，总面积约9.5万平方千米，占云南国土面积的23.8%。划分情况如下：（一）滇西北高山峡谷针叶林区域。包括高黎贡山北段温凉性针叶林区、梅里雪山一碧罗雪山寒温性针叶林区、云岭山脉寒温性―暖温性针叶林区和香格里拉山原寒温性针叶林区4个区。(二）云南南部边缘热带雨林区域，该区域包括高黎贡山南段中山湿性常绿阔叶林区、铜壁关热带雨林区、南汀河热带雨林区、西双版纳热带雨林区、红河湿润雨林区5个区。（三）滇东南喀斯特东南季风阔叶林区域，范围涉及丘北、文山、广南、富宁、砚山、西畴、马关和麻栗坡等县、市，北纬 22°49'—24°8'，东经103°50'一106°9'之间，西与红河州相邻，东向和北向接广西，南与越南接壤，面积约104.88万公顷。区内建有文山国家级自然保护区（西畴县部分），以及广南八宝、富宁驮娘江、马关老君山和麻栗坡老山等省级自然保护区4个。(四）滇东北乌蒙山湿润常绿阔叶林区域，该区域包括乌蒙山湿润常绿阔叶林区和金沙江下游干热河谷区2个区。（五）澜沧江中游一哀牢山中山湿性常绿阔叶林区域，该区域包括澜沧江中山宽谷常绿阔叶林区、无量山中山湿性常绿阔叶林区和哀牢山中山湿性常绿阔叶林区3个区。（六）云南高原湿地区域，该区域包括滇中高原湖泊区、滇西北高原湖泊区和滇东北高山沼泽化草甸区3个区。 本项目线路位于临沧市耿马县和镇康县，根据云南省生物多样性保护优先区域图，项目线路及各铁塔不涉及生物多样性保护优先区域，同时项目建设运营不会造成重要生态系统破坏、损害重要物种及其栖息地和生境，因此本环评不需要评价对生物多样性的影响。 8、与当地规划相符性 本项目已取得临沧市发展和改革委员会出具的“关于临沧市耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目送出线路工程的核准批复”（临发改复[2023]490号）；同时本工程输变线路路径已取得了耿马县人民政府“关于同意耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目送出工程线路路径走向方案的批复”（耿政复[2023]178号）和镇康县人民政府关于“耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目镇康段送出工程线路路径走向方案的批复”（镇政复[2023]147号），同意项目开展前期工作。综上所述，项目的实施符合当地城乡建设规划。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目线路长度17.85km，其中电缆敷设段约0.25km，架空段约17.6km，苏子塘光伏电站110kV升压站出线构架，终点为云南省临沧市镇康县南伞镇白岩村南侧已建220kV南伞变110kV进线构架。线路路径为：线路从苏子塘光伏电站110kV升压站出线后往西北方向行走，经白泥塘、三杈木、小寨凹、芒岗南、和尚坟、小坝子至尖坪村西侧，跨过110kV 南卡线、110kV 南孟线后继续往西北方向行走，经崩龙寨、皮匠寨至回龙寨西侧，跨过临沧西南110kV网架优化工程线路，向西北方向走线，跨过220kV博南I回线、110kV南伞-果敢线路，至白岩村南侧，跨过220kV登南I回线后采用电缆敷设接入220kV南伞变。 工程起点G1杆地理位置坐标：东经98°54'50.478"，北纬23°36'57.878"，终点G50杆地理位置坐标：东经98°50'23.924"，北纬23°44′17.079"。 项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、工程建设的必要性 本项目线路位于临沧市耿马县和镇康县境内，为满足苏子塘农光互补光伏发电站电能送出需求，促进能源的可持续发展，建设本项目是必要的。本项目为临沧市耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目送出工程，根据现场调查了解，目前临沧市耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目已开工建设，现状主要进行主体工程的建设，预计2024年6月底可全部建设完成。 2、环境影响评价工作过程 根据《中华人民共和国环境保护法》(2015年 1月1日施行)、 《中华人民共和国环境影响评价法》 (2018年12月修订)、《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号，2017年10月1日施行)等相关法律法规要求，建设单位须对该项目进行环境影响评价，编制环境影响评价文件。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》(生态环境部 部令第16号，2021 年01月01日实施)中项目类别：五十五、核与辐射——161输变电工程，本次临沧市耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目送出线路工程属于输变电工程中的“其他(110千伏以下除外)”，应当编制环境影响报告表。 2023年10月，耿马孟润新能源科技有限责任公司委托云南崇皓环境科技有限公司进行报告编制工作，我单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，按照环境影响评价技术导则的要求，在工程分析的基础上，对本项目可能造成的环境影响进行分析评价，并编制了《临沧市耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目送出线路工程环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 3、项目工程概况 项目工程概况详见下表。 表2-1 项目概况 项目名称 临沧市耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目送出线路工程 建设单位 耿马孟润新能源科技有限责任公司 建设地点 工程位于临沧市耿马县和镇康县 建设性质 新建 建设内容 线路全长约17.85km，其中电缆敷设段约0.25km，架空段约17.6km，采用单回路架设。设置自立式铁塔50基。 工程投资 1900万元 施工工期 6个月 表2-2 主要经济技术指标表 序号 项目 推荐方案指标 备注 总量 指标 1 导线（t，t/km） 62.832 3.52 不含电缆 2 地线（kg，kg/km） 33.915 1.9 含OPGW 3 绝缘子（片，片/km） 5141 288 已取整数 4 金具（t，t/km） 10.53 0.59 含OPGW 5 接地材料（t，t/km） 13.92 0.78 6 铁塔钢材（t，t/km） 510.51 28.6 7 基础钢材（t，t/km） 83.90 4.7 8 混凝土（m3/，m3/km） 1959.93 109.8 不含护壁 临沧市耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目送出线路工程经输变线路输送至220kV南伞变，220kV南伞变位于临沧市镇康县南伞镇白岩村，站址地理位置为北纬23°36'57.878"，东经98°54'50.478"，海拔高程约1020m。主变最终规模为3×180MVA，已建成2×180MVA。220kV为双母线接线，最终出线6回，目前2回，至220kV登科变1回、至500kV博尚变1回，具备接入条件。 220kV南伞变设有220kV、110kV、 35kV三个电压等级。 220kV出线间隔6回，已出线2回，南方向出线。220kV出线间隔由西向东分别为:预留出线、预留出线、220kV博南1回线、预留出线、220kV 登南I回线、预留出线。 110kV出线间隔16回，已出线13回，北方向出线。110kV 出线间隔由西向东分别为:预留出线3回、110kV 昆水线、110kV 南大I回线、110kV 南大II回线、110kV 南白I回线、110kV 南白II回线、110kV南窝线、110kV 南棒线、110kV 南1大II回线、110kV 南孟线、110kV南卡线、110kV南卡II回线、110kV南伞-南邓线路、110kV南果线。 设有35kV出线间隔1个，西方向出线，为南伞变备用电源。 本工程拟接入110kV由西向东第三个预留出线间隔。 4、建设内容 项目建设内容为线路工程，苏子塘农光互补光伏发电项目升压站出线间隔已在《耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目环境影响报告表》中进行了评价，因此，本项目不再对升压站出线间隔进行评价。具体内容见下表： 表2-3 工程组成一览表 工程分类 项目 规模 备注 主体工程 线路工程 共设置自立式铁塔50基，采用南方电网公司标准设计V2.1中的1B1Y1模块。 采用现浇混凝土掏挖式基础、人工挖孔桩基础，铁塔与基础的连接采用地脚螺栓连接。 线路全长约17.85km，其中电缆敷设段约0.25km，架空段约17.6km，采用单回路架设。 架空段导线采用1×JL/LB20A-240/30铝包钢芯铝绞线，电缆敷设段采用ZRA-YJLW02-Z-64/1101×400mm2交联聚乙烯绝缘电力电炉。采用2根24芯OPGW-24B1-80光缆。 辅助工程 牵张场 拟设置5处牵张场，每隔3~6km设置一处牵张场，每隔牵张场占地面积约500m2，牵引场临时总占地面积约0.25hm2 / 施工营地 输电线路施工时由于线路铁塔及牵张场较分散，施工周期短，沿线村庄较多，临时生活用房采用租用民房的方式解决 施工人员70人 临时施工场 在每个铁塔周边设置一个施工场地，共设置铁塔施工场地50个 为铁塔区附近的临时施工场地，临时堆放基础开挖的土方和建设材料 施工便道 铁塔不设置施工便道，均可通过现有道路或便道到达 材料采用人力搬运及马驮 环保工程 绿化 施工结束后对每个临时施工场进行生态恢复，绿化恢复面积约0.38hm2 每个临时施工场结束使用后立即进行绿化恢复 依托工程： 项目为输变线路项目，不设置劳动定员，线路巡检由苏子塘农光互补光伏发电项目抽调，项目运营过程中线路巡检工作人员将依托苏子塘农光互补光伏发电项目升压站办公生活区，生活产生的生活污水依托升压站生活污水处理站进行处理。 表2-4 线路建设特性一览表 电压等级 110kV 回路数 采用单回路架设 线路长度 线路全长约17.85km，其中新建单回路架空线路长约17.6km, 新建电缆长约0.25km(因220kV南伞变110kV侧通道紧张，考虑从南伞变110kV 侧由电缆出线穿越自西向东的架空线路后转架空)。 曲折系数 1:1.54 地形系数 山地占70%、高山占20%、峻岭占10%。 设计气象条件 云南I级：即C=5mm，V=27m/s （离地10m） 导线型号 架空段导线采用1×JL/LB20A-240/30铝包钢芯铝绞线，电缆敷设段采用ZRA-YJLW02-Z-64/1101×400mm2交联聚乙烯绝缘电力电炉。 地线型号 采用2根24芯OPGW-24B1-80光缆 污区划分 c级污区，悬垂及跳线串采用8片，耐张串采用9片 绝缘子及金具串型 悬垂绝缘子串采用70kN的单、双联绝缘子串，耐张绝缘子串采用70kN的双联绝缘子串；跳线串采用70kN的单、双联绝缘子串；金具的选择要分别和绝缘子及导线相匹配。 导、地线换位 导线、地线均不换位。 导线排列方式 采用三角形排列、垂直排列两种方式 铁塔 全线采用自立式铁塔架设。新建段采用南方电网公司标准设计V2.1中的1B1Y1模块。 基础 拟采用掏挖基础、人工挖孔桩基础，铁塔与基础的连接采用地脚螺栓连接。 铁塔基础采用掏挖基础、人工挖孔桩基础，铁塔与基础的连接采用地脚螺栓连接，共设置50基，项目塔杆塔型、呼称高等情况见下表 表2-5 塔杆使用参数一览表 序号 塔杆序号 桩号 塔杆型号 呼称高m 坐标（2000 国家大地坐标系 L=99°） X Y 1 G1 J1 1B1Y1-J4-18 27 2612770.823 491225.947 2 G2 Z1 1B1Y1-ZM3-30 36 2612916.954 491196.769 3 G3 Z3 1B1Y1-J1-33 27 2613146.131 491151.034 4 G4 Z4 1B1Y1-ZM3-36 36 2613485.956 491082.822 5 G5 Z5 1B1Y1-ZM1-27 30 2613727.903 491034.925 6 G6 ZJ2-3 1B1Y1-ZM3-24 36 2613975.781 490985.427 7 G7 ZJ2-2 1B1Y1-J1-27 27 2614410.035 490898.745 8 G8 ZJ2-1 1B1Y1-ZM1-30 30 2614660.676 490848.721 9 G9 J2 1B1Y1-J1-33 27 2614927.583 490795.450 10 G10 ZJ2+1 1B1Y1-ZM3-42 36 2615287.324 490698.131 11 G11 Z55 1B1Y1-ZM2-27 30 2615810.069 490556.745 12 G12 J3 1B1Y1-J2-21 27 2615919.673 490527.084 13 G13 ZJ3+2 1B1Y1-J1-30 27 2616248.160 490082.762 14 G14 ZJ3+3 1B1Y1-ZM1-27 30 2616450.672 489808.851 15 G15 ZJ3+4 1B1Y1-ZM1-24 30 2616638.910 489554.242 16 G16 J4 1B1Y1-J2-27 27 2616783.197 489359.075 17 G17 ZJ4+1 1B1Y1-ZM3-30 36 2617020.154 489253.980 18 G18 J5 1B1Y1-J1-36 27 2617499.220 489041.526 19 G19 ZJ5+1 1B1Y1-ZM3-48 36 2617673.062 488910.133 20 G20 J6 1B1Y1-J2-30 27 2617829.968 488791.540 21 G21 Z58 1B1Y1-J4-21 27 2618337.768 488619.374 22 G22 Z59 1B1Y1-ZM3-30 36 2619163.045 488339.577 23 G23 Z60 1B1Y1-ZM3-33 36 2619633.166 488180.171 24 G24 J7 110D-J1-15 27 2620131.555 488011.200 25 G25 J8 110D-J1-15 27 2620303.872 487718.536 26 G26 ZXJ8+1 1B1Y1-ZM3-36 36 2620745.238 487454.452 27 G27 ZJ8+2 1B1Y1-ZM3-36 36 2621103.255 487240.246 28 G28 ZJ8+4 1B1Y1-ZM2-33 30 2621407.797 487058.018 29 G29 ZJ8+5 1B1Y1-ZM3-30 36 2621724.876 486868.303 30 G30 ZJ8+6 1B1Y1-ZM2-30 30 2621990.568 486709.340 31 G31 Z57 1B1Y1-ZM3-42 36 2622374.579 486479.567 32 G32 J9 1B1Y1-J1-33 27 2623142.023 486020.383 33 G33 J9-1 1B1Y1-ZM3-45 36 2623262.519 485930.868 34 G34 ZJ9+1 1B1Y1-J1-30 27 2623458.109 485745.878 35 G35 ZJ9+3 1B1Y1-ZM3-39 36 2623806.841 485416.049 36 G36 ZJ9+4 110D-JB1-15 27 2623897.385 485330.396 37 G37 J9+1 110D-JB1-15 27 2623973.268 485258.631 38 G38 J10 1B1Y1-J1-18 27 2624149.930 485133.271 39 G39 J11 1B1Y1-J4-18 27 2624254.821 485094.345 40 G40 ZJ11+1 1B1Y1-ZM3-21 36 2624313.369 485141.200 41 G41 J12 1B1Y1-J3-18 27 2624556.237 485335.601 42 G42 ZJ12+1 1B1Y1-ZM1-27 30 2624745.628 485312.133 43 G43 ZJ12+2 1B1Y1-ZM1-27 30 2624944.264 485287.522 44 G44 J13 1B1Y1-J2-36 27 2625390.674 485232.203 45 G45 ZJ13+1 1B1Y1-ZM2-36 30 2625568.536 485079.547 46 G46 zj14-1 1B1Y1-J1-24 27 2625731.514 484939.668 47 G47 J14 1B1Y1-J2-33 27 2625888.032 484805.336 48 G48 J14+1 1B1Y1-J1-30 27 2626053.535 484419.435 49 G49 J15 1B1Y1-J2-36 27 2626244.498 484209.903 50 G50 J16 1B1Y1-J4-27 27 2626287.535 483940.202 5、工程占地及拆迁 5.1工程占地 本项目总占地面积1.18hm2，其中铁塔区占地0.34hm2，铁塔施工区占地0.14hm2，牵张场区占地0.25hm2，人抬道路区0.45hm2。项目按占地性质划分永久占地0.34hm2，临时占地0.84hm2。项目区占地类型为草地、耕地（旱地）、林地和其他土地（空闲地），其中林地包含国家公益林0.0265hm2，耕地包含长稳耕地0.0786hm2，不占用基本农田。 工程征占地面积见表2-6。 表2-6 工程占地类型及面积统计表 单位：hm2 项目组成 占地面积 占地类型 占地性质 备注 草地 耕地 林地 其他土地 其他草地 旱地 其他林地 空闲地 铁塔区 0.34 0.12 0.14 0.04 0.04 永久占地 占用国家公益林 0.0265hm2 铁塔施工区 0.14 0.03 0.03 0.02 0.06 临时占地 占用长稳耕地 0.0786hm2 牵张场区 0.25 0.08 0.05 0.05 0.07 临时占地 人抬道路区 0.45 0.13 0.04 0.28 临时占地 合计 1.18 0.36 0.26 0.39 0.17 5.2工程拆迁 本项目无民房拆迁及跨越民房的情况。 6、劳动定员及工作制度 项目线路不设置劳动定员，线路巡检由苏子塘农光互补光伏发电项目抽调。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程总平面布置 1.1线路走向 线路起点从苏子塘光伏电站110kV升压站出线构架，终点为云南省临沧市镇康县南伞镇白岩村南侧已建220kV南伞变110kV进线构架。线路从苏子塘光伏电站110kV升压站出线后往西北方向行走，经白泥塘、三杈木、小寨凹、芒岗南、和尚坟、小坝子至尖坪村西侧，跨过110kV 南卡线、110kV 南孟线后继续往西北方向行走，经崩龙寨、皮匠寨至回龙寨西侧，跨过临沧西南110kV网架优化工程线路，向西北方向走线，跨过220kV博南I回线、110kV南伞-果敢线路，至白岩村南侧，跨过220kV登南I回线后采用电缆敷设接入220kV南伞变。本项目线路长度17.85km，其中电缆敷设段约0.25km，架空段约17.6km，均采用单回路架设。 1.2交叉跨越 （1）交叉跨越情况 项目线路沿线交叉跨越情况见表2-7。 表2-7 线路交叉跨越情况一览表 序号 线路名称 钻（跨）越 跨（穿）越杆号 穿越档串型 杆塔呼高（线高） 地点 1 220kV登南Ⅰ回线 钻越 #211-#212 均为双串 下导线高50m 白岩村 2 220kV博南Ⅰ回线 钻越 #314-#315 均为双串 借助地形从山谷穿越 回龙寨 3 110kV南伞-果敢线路 钻越 #12-#13 均为双串 下导线高30m，借助地形从山谷穿越 回龙寨 4 临沧西南110kV网架优化工程 钻越 #13-#14 #13为双耐，#14为单悬垂需换串 借助地形从山谷穿越 回龙寨 5 110kV南卡线 钻越 #20-#21 #20为单耐需换串，#21为双耐 借助地形从山谷穿越 尖坪村 6 110kV南孟线 钻越 #23-#24 均为双串 下导线高40m，借助地形从山谷穿越 尖坪村 现场调查显示，220kV、110kV 采用穿越，其余电压交叉均采用跨越，临沧西南110kV网架优化工程、110kV南卡线交叉跨越点不满足规范及反措要求，需进线换串。 （2）线路对地距离要求 线路对地及交叉跨越物的最小距离按《110kV~ 750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)规定考虑，与公路、弱电线路、电力线路设施交叉跨越间距详见表2-8、2-9。 表2-8 220kV架空输电线路导线对地面及交叉跨越物之间的最小要求距离 序号 线路经过地区 最小间距（m） 计算条件 1 居民区 7.5 导线最大弧垂 2 非居民区 6.5 导线最大弧垂 3 交通困难地区 5.5 导线最大弧垂 4 步行可以达到的山坡 5.5 导线最大风偏 5 步行不能到达的山坡、峭壁和岩石 4.0 导线最大风偏 6 对建筑物的垂直距离 6.0 导线最大弧垂 7 对建筑物的净空距离 5.0 导线最大风偏 8 边导线与建筑物的水平距离 2.5 无风 9 与树木间的垂直距离（自然生长高度） 4.5 导线最大弧垂 10 与树木间净空距离 4.0 导线最大风偏 11 与果树、经济作物的垂直距离 3.5 导线最大弧垂 表2-9 220kV架空输电线路导线对公路、弱电及电力设施最小要求距离 序号 线路经过设施 最小间距（m） 1 公路 8.0 2 弱电线路 4.0 3 电力线路 4.0 4 河道(不通航河道百年一遇洪水位) 4.0 本项目在线路路径拟定时，已尽可能避让民房，线路沿线不跨越民房。 线路的埋深按《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-2018）要求，即穿越车行道路时，电缆保护管管顶至路面的距离不小于1m，埋设于一般地面下时，电缆保护管管顶外皮至地面的距离不小于0.7m。 （3）林木砍伐 输电线路经过林地时，采用高塔跨越，线路均在林木上方，铁塔尽量避让树木，仅对铁塔占地内无法避让的林木进行砍伐。工程林木砍伐原则是：①对林木较多的区域尽量避让，不能避让的尽量加高铁塔，并采用张力放线方式以减少树木砍伐；②对地势低处考虑树木自然生长高度后净空距离大于4.0m的树木，不影响施工放线时可不砍伐，灌木一般不砍伐；③保证导线对树木的垂直净空距离和风偏后的净空距离。 项目建设使用林地严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》有关规定，正在办理使用林地相关手续。 2、施工总布置 线路工程施工场地主要有铁塔施工场地，跨越公路、高架线路等重要设施的施工场地，以及施工放线牵引的牵张场布置。 2.1铁塔施工场地 铁塔施工场地包括铁塔基础之间用地、周边临时材料堆存区及施工工作面，根据铁塔尺寸及工作要求确定铁塔施工场地。铁塔基础施工临时场地以单个铁塔为单位零星布置。在铁塔施工过程中每处铁塔都有一处施工临时占地作为施工场地，用来临时堆置土方、砂石料、水、材料和工具等。根据铁塔尺寸及同类项目经验确定单个塔个占地面积。 铁塔施工场地施工结束后除基础占用区域外，其它区域按原地类恢复原状。 2.2线路施工场地 线路施工场地包括牵张场及跨越施工场地。 （1）牵张场 输电线路塔设过程中导线采用张力牵引线，以防止导线磨损，所以每回线路都要设置张力场和牵引场(即牵张场地)。牵张场一般、每3-5km设置一处，或者控制在塔位不超过16 基的线路范围内。 牵张场一般选择地形平缓的场地进行施工，尽量避免占用乔木林地，使用完毕后恢复原始功能，张力放线后尽快进行架线，通常以张力放线施工阶段作紧线段，以直线塔为紧线塔，紧线完毕，后尽快进行附件安装。 牵张场平面布置包括施工通道、机械布置区、导线集放区、锚线区、压接区、工具集放区、工棚布置区、休息区、油料区和标志牌布置区。各区域四周采用硬围栏封闭，区域之间用红白三角旗隔开。为方便机械设备和导线的运输与吊装，在牵张场地内规划出施工通道，通道宽度在3.0m左右，一般满足施工车辆通行即可。 （2）跨越施工场地 本工程线路共跨（穿）越障碍6次，其中钻越220kV电力线路2次，钻越110kV电力线路4次。项目每次跨（穿）越障碍均需布设跨越场地。为减少占地，跨越场地考虑单侧布置，跨越施工场地同牵张场一样，均选择地形平缓的场地进行施工，尽量避免占用效果较好的林地及耕地。 （3）材料堆放场 根据沿线的交通情况，本工程沿线拟租用已有库房或场地作为材料站，具体地点将由施工单位选定，便于塔材、钢材、线材、水泥、金具和绝缘子的集散。如线路沿线无可供租用的场地，可将材料堆放于铁塔施工场地和牵张场的材料堆放区，不新增占地。 （4）施工生活区 输电线路施工时由于线路铁塔及牵张场较分散，施工周期短，沿线村庄较多，临时生活用房采用租用民房的方式解决。 |
| 施工方案 | 1、施工交通 线路工程起点和终点位置均有道路通过，线路附近有省道、高速公路等线路交叉，也有村镇大路等可供应用，个别山地段交通稍差，线路工程仅需修建部分人抬道路。 经咨询主体设计单位，对于沿线地形坡度较明显、不易施工车辆通行及机械化运输的山地区域，本工程不再新开辟施工简易道路,施工人员通行及材料运输全部采用人抬方式(或利用骡、马等畜力运输)。部分塔位可利用项目区沿线现有的山间小路、机耕人行道路，沿线塔位没有山间小路可利用的，需临时开辟人抬道路，开辟人抬道路不涉及土石方挖填,不产生挖填方边坡，对地表扰动程度较轻。 2、主要材料及来源 工程所需主要外购材料有水泥、钢材、钢筋、粉煤灰、木材、油料及火工材料等。根据工程所在地周边情况，从项目区周边或邻近地区购买，通过公路运输至工地，物资供应条件较好。 砂石料：本项目所需砂石料均从合法料场及建材市场购买，本项目砂石料从合法商业料场购买，开采方式由料场业主根据实际情况确定，砂石料场水土流失防治责任范围由料场开采方负责。 3、水、电、通讯系统 水：线路施工用水量较小，主要为施工人员饮用水及少量机械用水，沿途村庄及沟箐人工运输。施工临时用水可以引接附近村镇取水。 电：线路沿途的少量施工用量采用柴油发电机进行自发电。 通信：沿线主要经过地区位于村镇附近，无人烟稀少及交通极其困难地带，沿线通信基站均有分布，因此维护通信主要方式依靠手机实现远程联系，同时运行维护人员应配备基本的手持对讲系统，便于距离较近的维护人员间通信的需求。本工程不需配备其他特殊的通信工具。 4、施工期劳动定员及工作制度 （1）基础、接地工序： 本工程基础设计为斜柱板式基础、掏挖基础、人工挖孔桩基础，拟采用常规现场搅拌浇筑混凝土或者使用商混浇筑的施工方法。 计划投入1个施工队，20人（其中技工12人，普工8人），进行基础、接地施工。 （2）组塔工序： 铁塔组立计划采用内拉线悬浮抱杆分解吊装组塔施工。 计划投入1个施工队，施工人员20人（其中技工12人，普工8人）,分成2个施工班组进行组塔施工。 （3）架线工序： 架线施工计划采用常规一牵二张力放线施工、平行断线。 组塔施工转序后，计划组织1个专业架线施工队共20名作业人员（其中技工14人，普工6人），展开张力架线及附件安装施工。 （4）材料运输： 大宗材料的远距离公路、铁路运输将委托专业运输公司完成。 施工现场拟投入专业运输队1个，作业人员10人，租用2台车辆进行材料站至施工现场的工程材料运输，并负责材料站的材料装车。现场成立一支专业马帮运输队伍，完成本工程材料的二次转运。 综上所述，项目施工期施工人员约70人，主要招收当地劳动力，由于线路施工点较为分散，故工程线路不设置集中式施工营地，施工人员依托沿线附近村庄已有生活设施安排食宿。 4、主要施工机械器具 施工期主要施工机具见表。 表2-10本工程主要施工机械一览表 序号 设备名称 型号规格 数量 单位 生产能力 用于施工部位 1 机动绞磨 JM-5T 5 台 3kw 组塔、架线 2 钢结构抱杆 600×26m 6 架 组塔施工 3 液压机 ET-180T 3 台 额定出力：180吨 架线 4 大牵引机 SAQ-90 1 台 额定牵引力90kN 架线 5 大张力机 SAZ-40×2 1 台 单线额定张力40kN 架线 6 小牵引机 521/050/33 1 台 额定牵引力50kN 架线 7 小张力机 511/030/10 1 台 额定张力30kN 架线 8 吊车 QY-16 4 辆 额定起重160kN 起重作业 9 载重汽车 EQ1092F 4 辆 额定载重15t 运输 10 载重汽车 EQ1141lgl 2 辆 额定载重5t 运输 11 电焊机 BX1-400 4 台 接地施工 12 发电机 STC-15 2 台 12kW 基础施工 13 越野车 丰田 4 辆 管理 5、土石方平衡 项目开挖土石方主要来源于铁塔施工，本工程总设置铁塔50基。输电线路铁塔基础开挖土石方用于铁塔施工场地平整回填及铁塔四周回填，无弃方。 6、施工工艺及方法 线路工程施工分四个阶段：一是施工准备；二是基础施工；三是铁塔施工；四是架线。 6.1施工准备 施工准备阶段主要是施工备料及临时施工道路的施工，本工程线路沿线公路较多，材料运输尽量利用现有公路，施工时也需进行一些简易的人抬路及机动车便道施工。 6.2铁塔施工 （1）表土剥离 本工程对林地及草地的扰动开挖区域进行表土剥离，并保存和利用。铁塔区表土主要采用人工进行剥离，具体施工工艺流程为施工准备、测量放样、表土剥离、堆存保护。 （2）铁塔开挖余土堆放 山丘区铁塔基础余土堆放：铁塔基础余土为土石渣，搬运下山难度大、投资高，因此，主体考虑施工期将山区铁塔挖方就近堆放在铁塔区施工场地，余方中的石方最终可考虑作为铁塔挡土墙、护坡的建筑材料，土方就地在铁塔征地范围内回填、平整。 （3）基坑开挖 土质基坑基础采用明挖方式，在挖掘前首先清理基面及基面附近的浮石等杂物，开挖自上而下进行，基坑四壁保持稳定放坡或用挡土板支护。 遇地下水水位较高时，采用钢梁及钢模板组合挡土板配合抽水机抽水进行开挖施工，或采用单个基坑开挖后先浇筑混凝土基础以及基坑周围采用明沟排水法进行开挖施工。 在交通条件许可的塔位采用挖掘机突击挖坑的方式，以缩短挖坑的时间，避免坑壁坍塌。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土处理，避免坑内积水以及影响周围环境和破坏植被，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。 （4）混凝土浇筑 购买成品混凝土或现场拌和的混凝土，需及时进行浇筑，浇筑先从一角或一处开始，延入四周。混凝土倾倒入模盒内，其自由倾落高度不超过2m，超过2m时设置溜管、斜槽或串简倾倒，以防离析。混凝土分层浇筑和捣固，每层厚度为20cm，留有振捣窗口的地方在振捣后及时封严。 另外，在铁塔基础基面土方开挖时，根据铁塔不等高腿的配置情况，结合现场实际地形慎重进行挖方作业；挖方时，上坡边坡一次按规定放足， 避免立塔完成后进行二次放坡;基础高差超过3m时，注意内边坡保护，尽量少挖土方，当内边坡放坡不足时，砌挡土墙；对降基较大的塔位，在坡脚修筑排水沟，在坡顶修筑截水沟，有效地疏导坡上的水流，防止雨水对已开挖坡面和基面的冲刷；施工中保护边坡稳定和尽量不破坏自然植被。 基础施工时，尽量缩短基坑暴露时间，做到随挖随浇制基础，同时做好基面及基坑的排水工作；基坑开挖时，尽量较少对基底土层的扰动。 图2-1 土石方施工流程图 图2-2 基础工程施工流程图 6.3铁塔组立及架线施工 （1）铁塔组立 工程所用直线塔或耐张塔根据铁塔结构特点采用悬浮摇臂抱杆或落地通天摇臂抱杆分解阻力。铁塔组立接地工程施工流程见图2-3。 图2-3 铁塔组立接地工程施工流程图 （2）架线及附件安装 架线及附件安装时，根据地形地貌情况及林地分布情况，分别采用张力放线、飞艇放线、无人机放线多种工艺。 ①牵张力放线施工方法 线路在经过地形相对平缓及林木稀疏处采用牵张力放线施工方法。施工单位根据自身条件选择一牵四或一牵二两种放线方法。 当导线采用一牵四方式张力放线时，每极四根子导线应基本同时紧线，同时观测弧垂，并及时安装附件：当导线按一牵二方式张力放线时，先将四根子导线展放完毕，再将四根子导线同时紧线或分两次紧线：导、地线在放线过程中应防治导、地线落地拖拉及相互摩擦。 紧线按地线+导线顺序进行，紧线布置与常规放线相同，导、地线采用直线塔紧线，耐张塔高空断线、高空压接、平衡对外拉线方式。 架空地线展放及收紧、展放导引绳、牵放牵引绳、牵放导线、锚固导线、紧线临锚、附件安装、压接升空、间隔棒安装、耐张塔平衡挂线和跳线安装等。线路沿线设置牵张场，采用张力机紧线，一般以张力放线施工段作为紧线段，以直线塔作为紧线操作塔。紧线完毕后进行附件、线夹、防振金具、间隔棒等安装。架线施工中对交叉跨越情况一般采用占地和扰动均较小的搭建竹木塔架的方法，在需跨越的线路、公路、铁路的两侧搭建竹木塔架，竹木塔架高度以不影响其运行为准。 ②交叉跨越施工方法 在跨越公路施工时应搭设临时跨越架，以免阻碍交通或损坏导线。 ③飞艇放线工艺 飞艇艇囊用氮气填充，充气后自重仅为3kg左右，飞艇一次最长牵放引绳的长度为2500m，续航时间40分钟。在跨越地表水体时将引绳全部 置于起点的地面上，并将绳盘上的绳头带上塔顶，当飞艇在塔顶悬停并从遥控放线器中放出一段5m~10m的引绳到塔顶后，将飞艇放下的绳头和从地面塔顶的绳头相连，飞艇便可牵引引绳向终点飞去。引绳的张力可由地面绳盘操控员的命令进行指挥控制，飞艇在飞至终点后待引绳下降，当塔顶或地面人员将引绳抓住后，遥控人员把遥控脱绳器打开，将飞艇的绳头抛下，完成一段线路的牵放。 ④无人机放线工艺 无人机放线技术在输电线路放线施工中得到了广泛应用，具体施工工艺如下： 无人机放线：一般是在机身下悬挂一平衡重物，导引绳连接其上，在地面展放机械的配合下牵引飞过塔位。由塔上人员配合或机上操作人员借助导杆将导引绳放入牵引滑车槽内，再用导引绳牵牵引绳，通过相与相间渡绳等操作，最后用牵引绳牵放导线。 7、施工进度 本项目总工期6个月，预计于2023年12月开工，2024年5月完工。 |
| 其他 | 路径方案比选： 表2-11 比选方案一览表 序号 方案 内容 东方案（对比方案） 西方案（推荐方案） 1 线路方案长度（km） 单回路：24.3；双回路：2.4；合计：26.7 架空单回路：17.6；电缆敷设：0.25。合计：17.85 2 曲折系数 1.72 1.54 3 海拔高程（m） 980-2065 4 地形概述 山地占70%、高山占20%、峻岭占10% 5 地质情况 线路沿线主要由粘性土，中、强风化泥质板岩，中风化灰岩，砾石，碎石，灰岩，等组成。 6 地震烈度 Ⅷ度 7 交通情况 交通条件一般 8 重要交叉跨越 穿越220kV：2次（回） 穿越110kV：6次（回） 跨越35kV：1次（回） 跨高速：2次（隧道上方架设） 部分交叉跨越档不满足规范及反措要求，需换串 穿越220kV：2次（回） 跨越110kV：4次（回） 部分交叉跨越档不满足规范及反措要求，需换串 9 森林分布情况 沿线山地目前主要种植有甘蔗、玉米等农作物；山地树林分布一般，天然林树种主要为阔叶林、灌木林、竹林、云南松；经济林主要为桉树、桦木、茶树、坚果树，林木发育较好，部分树种高度达25m以上，除速生树种按砍伐考虑外，其余路径按跨越考虑。 10 沿线矿产及设施情况 需压覆探矿权，未压覆采矿权 11 通信保护 对电信线路无危险和干扰影响 12 工程投资 2600万元 1900万元 13 优点 1、穿越生态红线、国家II级公益林、省级公益林段大部分地区按跨越考虑，铁塔不占生态红线、国家II级公益林；2、线路已避让工业园区地块，协调难度较小。 1、本期线路路径相对较短; 2、所有交叉跨越档满足规范及反措要求，无需换线换串。 14 缺点 1、路径较西方案长;2、部分地区高差大、距成型道路远，交通条件较差。 3、穿越220kV博南I回线、220kV登南I回线、10kV南捧线、110kV南窝线档为单串交叉跨越满足规范和反措要求，需换串。 1、线路需跨越工业园区规划地块，协调难度大。 2、部分地区高差大、距成型道路远，交通条件较差。 3、本路径穿越国家II级公益林段呈面状闭合，无法避让，铁塔区需占用国家II级公益林。 15 设计推荐意见 不推荐 推荐 1、推荐方案缺点解决方案 （1）建设单位经过多次与镇康边境特色工业园区管委会协商，镇康边境特色工业园区管委会已同意本工程线路路径穿越镇康边境特色工业园区。 （2）高差较大的地区设置人抬道路区，材料设备采取人工进行输送。 从上表可以看出，项目推荐采用西方案。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1生态环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ/T24-2020），调查范围与评价范围一致，本项目重点调查了线路边导线地面投影外两侧300m带状区域内的动植物资源情况。 本项目评价区陆生植被和植物调查的主要内容是评价区植被分类系统及分布特征，评价区主要植被类型，评价区植物资源及保护物种现状等。 3.3.1土地利用现状 本项目总占地面积1.18hm2，其中铁塔区占地0.34hm2，铁塔施工区占地0.14hm2，牵张场区占地0.25hm2，人抬道路区0.45hm2。项目按占地性质划分永久占地0.34hm2，临时占地0.84hm2。项目区占地类型为草地、耕地（旱地）、林地和其他土地（空闲地），其中林地包含国家公益林0.0265hm2，耕地包含长稳耕地0.0786hm2，不占用基本农田。 工程征占地面积见表3-1。 表3-1 工程占地类型及面积统计表 单位：hm2 项目组成 占地面积 占地类型 占地性质 备注 草地 耕地 林地 其他土地 其他草地 旱地 其他林地 空闲地 铁塔区 0.34 0.12 0.14 0.04 0.04 永久占地 占用国家公益林 0.0265hm2 铁塔施工区 0.14 0.03 0.03 0.02 0.06 临时占地 占用长稳耕地 0.0786hm2 牵张场区 0.25 0.08 0.05 0.05 0.07 临时占地 人抬道路区 0.45 0.13 0.04 0.28 临时占地 合计 1.18 0.36 0.26 0.39 0.17 3.3.2植被 1、植被现状 项目区在植被区划上属热带季雨林、雨林区域西部 季雨林、雨林亚区域季风热带北缘季节雨林、半常绿季雨林区滇南、滇西南间山盆地季节雨林、半常绿季雨林区滇西南中山宽谷高山榕、麻栎林亚区。 项目区内的主要植被类型（植被型）包括季风常绿阔叶林、稀树灌木草丛，以及人工竹林。根据野外实地调查，本项目线路两侧植被覆盖度一般，主要为林地，伴随少量耕地和荒地。 2、主要植被类型特征 A、原生植被 常绿阔叶林 常绿阔叶林是指由壳斗科、山茶科、木兰科、樟科的常绿阔叶树种为主组成的森林，主要分布在亚热带的湿润气候条件下，分布范围辽阔。项目区内分布的常绿阔叶林为季风常绿阔叶林。 季风常绿阔叶林分布于滇中南、滇西南和滇东南一带的低海拔地区，分布海拔范围约为1000-1500米。季风常绿阔叶林的外貌，表现为林冠浓郁、暗绿色，稍不整齐，多作波状起伏，以常绿树为主体，掺杂少量落叶树。本类型的乔木以壳斗科、樟科、茶科为主，其中又以栲属、石栎属、木荷属、茶梨属、润楠属等较为常见。 在调查范围内共记录了1个群系1个群落。即印度栲群落（Form.Castanopsisindica）。 Ⅰ.印度栲群落 本区具有代表性的季风常绿阔叶林主要为印度栲-多穗石栎林。项目区内的印度栲群落一般高12m，林冠波状，外貌葱绿幽暗，林内树皮粗糙，小乔木和大型木质藤本植物较多，因而群落的层次不甚明显。该群落的乔木层以印度栲、红木荷Schima wallichii占优势，其他乔木还有光叶糙叶树Aphananthe cuspidata、三桠苦Euodia lepla、柔毛聚果榕Ficus racemosa var. miquelli等，灌木层以四角蒲桃Syzygium tetragonum、毛果扁担杆Grewia celtidifolia、毛银柴Aporusa vllosa、禾串树Bridelia insulana、叶底珠Flueggea suffruticosa、尼泊尔野桐Mallotus nepalensis、大叶鼠刺Itea macrophylla、厚叶清香桂Sarcococca wallicii、掌叶悬钩子Rubus pentagonus等为主；草本层不甚明显，仅在林缘或林窗有完整的草本层出现，主要种类有紫茎泽兰Ageratina adenophora、飞扬草Euphorbia hirta、磨盘草Abutilon indicum、水皂角Cassia mimosoides、大花虫豆Cajams grandiforus、响铃豆Crotalarica albida、大叶千斤拔Flemingia macroplylla、长波叶山蚂蝗Desmodium sequax、蔓茎葫芦茶Tadehagi pseudotriquetrum、四脉金茅Eulalia quadrinervis、柳叶箬Isachne globosa、竹叶茅Microstegium mudum、苇营Themeda arundinacea、云南山壳骨Pseuderanthemum graciliforum、山菅兰Dianella ensifolia、匍匐风轮菜Clinopodium repens、孩儿草Rungia pectinata、鞭打绣球Hemipbhragma hetrophylum、臭灵丹Laggera plerodonta、辣子草Galinsoga parviflora等。 II.稀树灌木草丛 项目区内的稀树灌木草丛具有明显的次生性，它多发育于原来的落叶季雨林受到破坏后的立地上。其群落结构不稳定，群落结构也常随地区的不同而变化较大，甚至于出现有乔木无灌木，或有乔木而少见灌木，或局部无乔灌木而只有一片草丛的情况。 在项目区内本植被型仅见暖热性稀树灌木草丛这一植被亚型。项目区所见的热性稀树灌木草丛主要是含八宝树的中草草丛。本植被型下依据群落结构和物种组成的不同可以分为1个群落。即含八宝树的中草丛。 群落中木本植物较少，盖度不超过20%，高度较低，约5~10m，除八宝树Duabanga grandiflora外，有零星分布的革叶算盘子Glochidion daltonii、仿栗Sloanea hemsleyana、对叶榕Ficus hispida、木棉Bombax malabaricum、咀签Gouania leptostachya等。 草本层盖度较大，达到50%以上，主要种类有紫茎泽兰Ageratina adenophora、菅Themeda villosa、球穗扁莎Pycreus flavidus、鬼针草Bidens bipinnata、小叶三点金Desmodium microphyllum、短叶水蜈蚣Kyllinga brevifolia、弓果黍Cyrtococcum patens、天名精Carpesium abrotanoides、野甘草Scoparia dulcis、过江芚Phyla nodiflora、飞扬草Euphorbia hirta、藿香菊Ageratum conyzoides、文竹Asparagus setaceus、水蔗草Apluda mutica、刺芒野古草Arundinella setosa、细柄草Capillipedium parviflorum、辣子草Galinsoga parriflora、鱼眼草Dichrocephala integrifolia等 B、人工植被 项目区内的人工植被以耕地为主，分布面积大，主要种植有玉米、小麦、荞麦、土豆等经济作物；同时，还分布有以核桃、杉木、秃杉等为主的人工经济林。 在野外调查中，拟建工程占地区未发现有国家和省级重点保护野生植物分布。经咨询当地林业部门和实际调查，拟建工程占地区也无名木古树分布。 3.3.3野生动物现状调查 1、调查方法、范围及内容 （1）调查方法 评价单位于2023年8月对本次环评对线路周边地区的陆栖脊椎动物进行了调查。野外调查中，主要观察记录了陆栖脊椎动物的生境状况；鸟类调查主要使用双筒望远镜观察记录；询问有关野生脊椎动物的情况;调阅了收集的相关资料；并查阅和收集了已发表的相关文献资料。 （2）调查范围 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ/T24-2020），调查范围与评价范围一致，本项目重点调查了线路边导线地面投影外两侧300m带状区域内的动植物资源情况。 （3）调查内容 主要调查评价区内的两栖类、爬行类、鸟类、兽类的种类，国家重点保护野生动物分布，云南省级重点保护野生动物分布情况。 2、陆生动物现状 为了对评价区内陆栖脊椎动物种类有更全面了解认识，查阅了相关文献。兽类方面，主要查阅了《中国兽类野外手册》、《中国哺乳动物彩色图鉴》、《中国哺乳动物分布》等文献；鸟类方面，主要查阅了《中国鸟类野外手册》、《云南鸟类志》等文献及相关网站观察记录；两栖爬行方面，主要查阅了《中国动物志两栖纲》、《中国动物志爬行纲》、《云南两栖爬行动物》等文献。 ①两栖类 项目评价区范围较小，生境主要是干热性稀树灌木草丛、旱地等，生境类型单一，受人类干扰破坏严重，区域气候干热，两栖动物种类数量较少，主要有黑眶蟾蜍Bufo melanostictus、多疣狭口蛙Kaloulaverrucosa等种类。 ②爬行类 评价区分布的爬行动物种类和数量也不多，常见的主要有棕背树蜥Calotesemma、蜓蜥Lygosomaindicum、黑眉锦蛇Elaphetaeninura、红脖颈槽蛇Rhabdophissubminiatus等，常见于评价区草丛中。 ③鸟类 通过现场调查、访问调查以及查阅相关资料，种群数量较大的种类有树麻雀Passer montanus等，常见的种类有山斑鸠Streptopeliaorientalis、八声杜鹃Cuculusmerulinus、星头啄木鸟Dendrocoposcanicapillus、家燕Hirundorustica、灰鹡鸰Motacillacinerea、白鹡鸰 Motacillaalba、田鹨Anthusnovaeseelandiae、树鹨Anthushodgsoni、黑鹎Hypsipetesmadagascariensis、棕背伯劳Laniusschach、黑卷尾Dicrurusmacrocercus、白喉噪鹛Garrulaxalbogularis、鹊鸲Copsychussaularis、棕腹柳莺Phylloscopussubaffinis、树麻雀、山麻雀Passerrutilans、灰头灰雀Pyrrhulaerythaca、灰眉岩鹀Emberizacia等。 调查中未发现国家和省级重点保护物种，也未发现仅在当地分布的特有种。 3.4环境空气质量状况 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，优先采用国家或地方生态或环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据和结论判定区域达标。项目送出工程线路涉及耿马县和镇康县。 根据耿马县空气自动监测站2022年环境空气质量监测结果，耿马县2022年全年有效监测天数354天，优良天数340天，优良率96.04%，监测结果详见下表。 表3-1 环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 评价标准（ug/m3） 现状浓度（ug/m3） 占标率（%） 超标频率（%） 达标情况 二氧化硫 年平均质量浓度 60 13 21.67 0 达标 二氧化氮 年平均质量浓度 40 11 27.5 0 达标 PM10 年平均质量浓度 70 35 50 0 达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 22 62.86 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 4000 1200 30 0 达标 O3 8小时平均质量浓度，24h平均第90百分位数 160 110 68.75 0 达标 临沧市镇康县县城2022年1月-9月空气自动站监测数据，监测结果见表3-2。 表3-2 镇康县县城2022年1月-9月空气自动站监测数据一览表 污染物 年评价指标 评价标准（ug/m3） 现状浓度（ug/m3） 占标率（%） 超标频率（%） 达标情况 二氧化硫 年平均质量浓度 60 27.99 46.65 0 达标 二氧化氮 年平均质量浓度 40 8.41 21.025 0 达标 PM10 年平均质量浓度 70 28.31 40.44 0 达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 14.02 40.06 0 达标 CO 24h平均第95百分位数 4000 770 19.25 0 达标 O3 8小时平均质量浓度，24h平均第90百分位数 160 74.96 46.85 0 达标 从上表可以看出，耿马县、镇康县SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度、CO第95百分位数24h平均浓度、O3第90百分位数8h平均浓度均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。项目区主要集中在山区，区域周边无工业及其他污染源，据此判断耿马县、镇康县2022年项目区域属于环境空气质量达标区。 3.5地表水环境质量状况 根据现场踏勘，项目厂址区域海拔较高，项目区内无水体分布，场地内水分稀缺，项目区500m范围内无地表水体。距离项目最近的地表水体为南捧河，到线路最近距离约3.6km，高差约1150m。《临沧市水功能区划（2015年修编）》，项目涉及河流南捧河位于南捧河耿马保留区，此区域由南片河汇口至南汀河汇口，河长14.5km，水质现状为Ⅲ类，规划水平年目标管理水质为Ⅲ类。执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据《临沧市环境状况公报（2022年）》，南捧河2022年水质符合Ⅱ类水标准，水质状况为优，满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅲ类水质的要求。 3.6声环境质量现状 根据现场勘查，本项目区域面积较大，项目区位于农村的山区地区，根据《声环境功能区划技术规范》(GB/T15190-2014)，声环境功能区划为1类区。 经现场调查，本项目详查区内无较大的噪声源。2023年10月10~11日委托云南浩辰环保科技有限公司对沿线关心点声环境进行了监测。 （1）监测方案 监测项目：LeqdB（A）。 监测点位：芒岗、长岭岗、和尚坟、小坝子、卖盐场。 监测频次：共监测2天，每天监测2次，昼间、夜间各1次。 监测方法：采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的监测方法。 （2）监测结果 噪声监测结果详见表3-3。 表3-3 环境噪声现状监测结果单位：Leq〔dB(A)〕 监测类型 监测日期 监测点位 采样时段 现状监测噪声值 标准值 达标情况 关心点噪声 2023.10.10 芒岗 昼间 11:00 49 55 达标 夜间 23:27 44 45 达标 2023.10.11 昼间 10:55 49 55 达标 夜间 23:27 43 45 达标 2023.10.10 长岭岗 昼间 11:28 48 55 达标 夜间 23:06 42 45 达标 2023.10.11 昼间 10:27 47 55 达标 夜间 23:14 41 45 达标 2023.10.10 和尚坟 昼间 10:37 48 55 达标 夜间 22:45 41 45 达标 2023.10.11 昼间 09:52 47 55 达标 夜间 22:47 40 45 达标 2023.10.10 小坝子 昼间 10:09 47 55 达标 夜间 22:28 42 45 达标 2023.10.11 昼间 09:26 48 55 达标 夜间 22:25 42 45 达标 2023.10.10 卖盐场 昼间 09:44 49 55 达标 夜间 22:05 45 45 达标 2023.10.11 昼间 09:01 48 55 达标 夜间 22:01 44 45 达标 监测结果表明，沿线5个关心点昼间值和夜间值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 3.7电磁环境质量现状 根据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)，50Hz频率下，环境中工频电场强度的公众曝露控制限值为4kV/m，工频磁感应强度的公众曝露控制限值为0.1mT。 本次评价期间委托云南浩辰环保科技有限公司对项目区域工频电场、工频磁场进行现状监测。监测结果见表3-4。 表3-4 电磁射监测结果一览表 监测点位 工频电场 工频磁场 评价结果 监测值（V/m） 标准限值（V/m） 监测值（uT） 标准限值（uT） G24-G25铁塔之间与110kV南孟线交叉处 14.99 4000 0.4460 100 达标 G24-G25铁塔之间与110kV南卡线交叉处 20.13 4000 0.4561 100 达标 G37-G38铁塔之间与临沧西南110kV网架优化工程交叉处 31.66 4000 0.3569 100 达标 G39-G40铁塔之间与220kV博南Ⅰ回线交叉 18.59 4000 0.3579 100 达标 G41-G42铁塔之间与110kV南伞-果敢线交叉处 8.088 4000 0.3589 100 达标 G46-G47铁塔之间与220kV登南Ⅰ回线交叉处 23.90 4000 0.3599 100 达标 卖盐场 49.99 4000 0.8266 100 达标 小坝子 29.87 4000 0.5195 100 达标 和尚坟 29.87 4000 0.4996 100 达标 芒岗 11.47 4000 0.6639 100 达标 长岭岗 21.29 4000 0.5080 100 达标 工频电场强度、工频磁感应强度: ①工频电场强度：各交叉点监测表明项目区工频电场强度在8.088~31.66V/m之间，最大值为31.66V/m，出现在G37-G38铁塔之间与临沧西南110kV网架优化工程交叉处，满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m的要求；关心点监测表明项目区工频电场强度在11.47~49.99V/m之间，最大值为49.99V/m，出现在卖盐场村，满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m的要求。 ②工频磁感应强度：各交叉点监测表明项目区工频磁感应强度在0.3569~0.4561μT之间，最大值为0.4561μT，出现在G24-G25铁塔之间与110kV南卡线交叉处，满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频磁感应强度公众曝露控制限值100uT的要求；关心点监测表明项目区工频磁感应强度在0.4996~0.8266μT之间，最大值为0.8266μT，出现在卖盐场村，满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频磁感应强度公众曝露控制限值100uT的要求。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境污染和生态破坏问题。项目为苏子塘农光互补光伏发电项目的输变电线路工程，目前临沧市耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目正在建设过程中，现状主要进行主体工程的建设，预计2024年6月底可全部建设完成。 |
| 生态环境保护目标 | 经核实，本项目不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区等生态环境敏感区。项目输电线路边导线地面投影外两侧30m范围内无居民点，因此，项目不设电磁环境保护目标。项目主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 项目施工期和运营期主要环境保护目标 环境要素 保护对象 规模 地理坐标 与项目最近距离（与线路中心线） 保护级别 声环境 芒岗散户1 2户9人 E98°54′25.047″；N23°38′43.835″ G12+95m东北面53m，G12铁塔西北侧83m 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 芒岗散户2 5户23人 E98°54′30.184″；N23°38′36.206″ G11-50m东面68m，G11铁塔东面85m 芒岗散户3 6户27人 E98°54′24.564″；N23°38′33.648″ G11-75m西面76m，G11铁塔西南面172m 长岭岗散户1 3户14人 E98°54′4.219″；N23°38′50.053″ G13+140m西南面107m，G13铁塔西面155m 和尚坟 48户206人 E98°53′49.255″；N23°39′8.939″ G16-80m东北面81m，G16铁塔东面124m 小坝子村散户 4户17人 E98°53′7.734″；N23°40′11.895″ G22-380m西面147m，G22铁塔南面399m 卖盐场 109户493人 E98°53′4.181″；N23°40′49.399″ G23+235m东面109m，G23铁塔东北面248m 水环境 南捧河 / / G12铁塔东侧3600m处 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅲ类标准 生态环境 植被、野生动植物 输电线路段或接地极线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。 不改变区域的生态系统结构和功能完整性 |
| 评价标准 | （一）环境质量标准 1、环境空气质量标准 本项目位于临沧市耿马县、镇康县，属二类环境空气质量功能区，区域SO2、NO2、CO、TSP、PM10、PM2.5、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体标准值见下表： 表3-6 环境空气质量二级标准 项目 标准值 单位 标准来源 颗粒物PM10（粒径小于10μm） 24小时平均 150 ug/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 年均浓度 70 颗粒物PM2.5（粒径小于2.5μm） 24小时平均 75 年均浓度 35 总悬浮物(TSP) 24小时平均 300 年均浓度 200 NO2 24小时平均 80 1小时平均 200 年均浓度 40 NOX 24小时平均 100 1小时平均 250 年均浓度 50 SO2 24小时平均 150 1小时平均 500 年均浓度 60 O3 日最大8小时平均 160 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时浓度 10 2、地表水环境质量标准 项目厂址区域海拔较高，项目区内无水体分布，场地内水分稀缺，项目区500m范围内无地表水体。距离项目最近的地表水体为南捧河，到线路最近距离约3.6km，高差约1150m。《临沧市水功能区划（2015年修编）》，项目涉及河流南捧河位于南捧河耿马保留区，此区域由南片河汇口至南汀河汇口，河长14.5km，水质现状为Ⅲ类，规划水平年目标管理水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅲ类标准，标准值见表3-7，项目水系详见附图7。 表3-7 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 单位：mg/L 项目 pH（无量纲） CODcr BOD5 氨氮 总磷 Cu Pb Ⅲ类标准 6-9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.2 ≤1.0 ≤0.05 项目 Zn Cd As 六价铬 氟化物 硫化物 Ⅲ类标准 ≤1.0 ≤0.005 ≤0.05 ≤0.05 ≤1.0 ≤0.2 3、声环境质量标准 项目所在区域为农村地区，属于1类区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，标准限值详见表3-8。 表3-8 声环境质量标准 执行标准 级别 标准限值 昼间 夜间 《声环境质量标准》（GB3096－2008） 1类标准 55 45 4、工频电场、工频磁场 根据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014），本项目电磁环境评价标准见表3-7。 表3-7 本项目所在区域执行的电磁环境评价标准表 污染物名称 评价标准 工频电场 以4000V/m作为工频电场强度公众曝露控制限值； 架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所，工频电场强度控制限值为10kV/m。 工频磁场 以100μT作为工频磁感应强度公众曝露控制限值。 （二）污染物排放标准 1、大气污染物排放标准 施工期废气均以无组织形式排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。排放标准见下表： 表3-8 大气污染物综合排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 2、废水 施工期：本项目施工期产生的废水经沉淀池收集后用于场地洒水降尘及施工用水不外排。施工区建临时旱厕，旱厕粪便定期清掏后外运用于农田施肥。因此施工期不设废水排放标准。 3、噪声 施工期：施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。具体标准值见下表。 表3-9 建筑施工场界噪声排放标准 单位：Leq [dB（A）] 类别 昼间 夜间 建筑施工场界噪声排放限值 70 55 运营期：项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 表3-10 工业企业厂界噪声标准 单位：Leq [dB（A）] 类别 昼间 夜间 1类 55 45 4、固废 一般工业固体废物（废电池板）贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020）。 |
| 其他 | 1、评价工作等级及评价范围 根据项目周围自然环境和社会环境情况以及项目的工程特点，项目主要影响的环境要素为环境空气、声环境、水环境、生态环境及电磁环境。各环境要素评价等级和评价范围如下： （1）电磁环境 ①评价等级 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）可知，电磁环境评价工作等级划分见表3-11。 表3-11 电磁环境评价工作等级划分表 分类 电压等级 工程 条件 评价等级 交流 110kV 输电线路 1、地下电缆 2、边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线路 三级 边导线地面投影外两侧各10m范围有电磁环境敏感目标的架空线路 二级 本工程线路为110kV架空线路，变电站为户外式，架空线路边导线和地下敷设电缆地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感点目标，项目电磁环境影响评价等级为三级。 ②评价范围 根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020) 中表3输变电建设项目电磁环境影响评价范围，本项目架空线路电磁环境评价范围为边导线地面投影两侧各30m区域。 （2）声环境 ①评价等级 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），噪声评价工作等级应主要依据项目所在区域的声环境功能区类别、项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度以及受项目影响人口的数量来划分。划分依据详见下表。 表3-12 声环境评价工作等级划分表 评价等级 一级 二级 三级 声环境功能区 GB3096-2008，0类 GB3096-2008，1、2类 GB3096-2008，3、4类 建设后噪声增加值 大于5dB（A） 3~5dB（A） 小于3dB（A） 受影响人口 显著增加 增加较多 变化不大 项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类地区，项目为输变电线路工程，建设后噪声为高压线的电晕放电而引起的无规则噪声，噪声值增加量小于3dB(A)，因此，确定本次噪声评价等级确定为二级。 ②评价范围 根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020），声环境评价范围可参照电磁环境评价范围，评价范围为110kV架空线路边导线地面投影外两侧各30m内的带状区域。 （3）生态环境 ①评价等级 根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中6.1评价等级判定： 态环境影响评价工作等级按以下原则确定评价等级： a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级； b）涉及自然公园时，评价等级为二级； c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定； g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级； h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。 本工程线路涉及镇康县和耿马县，根据耿马县自然资源局和镇康县自然资源局文件，项目占地不涉及生态红线，自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感区，不涉及0类声功能区等，因此，本项目生态影响评价工作等级确定为三级。 ②评价范围 根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020）4.7.2生态环境影响评价范围：进入生态敏感区的输电线路段或接地极线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各1000m内的带状区域，其余输电线路段或接地极线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。 本项目输电线路段或接地极线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。 （4）地表水环境 项目施工期将产生施工生产生活废污水，由于沿线生产区分散，人员较少，项目生产生活污水经处理后全部回用于场地浇洒、绿化灌溉，不外排。地表水环境评价工作等级为三级B。 对项目区地表水只作简单分析，不设评价范围。 （5）环境空气 根据工程分析，本项目运营期不产生废气，不会对环境空气产生影响;施工期仅土石方施工阶段产生少量扬尘，采取洒水降尘措施后，影响范围主要集中在变电站施工区，对周围环境空气影响较小；因此，本次评价仅对环境空气现状作简单调查，对环境空气影响只作简单分析，不设评价范围和评价工作等级。 （6）土壤环境 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A确定本项目所属的土壤环境影响评价项目类别为IV类，本项目为生态影响型项目，项目建设对土壤环境的影响较小；因此，本次评价仅对土壤环境现状作简单调查，不设评价范围和评价工作等级。 2、总量控制指标 本工程为输变线路项目，工程建成运行后其特征污染物主要为工频电场、工频磁场及噪声，均不属于总量控制指标。因此，无须设置总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期环境影响因素 项目输电线路施工主要有铁塔基础开挖、输电线路架设等。根据输变电项目的性质及其所处地区环境特征分析，项目施工期产生的环境影响见表4-1。 表4-1 施工期主要环境影响识别 环境识别 线路 声环境 噪声 大气环境 施工扬尘、机械和车辆产生的废气 水环境 施工人员生活污水、施工废水 固体废物 施工人员生活垃圾、土石方、建筑垃圾 生态环境 动植物、水土流失 2、施工期生态环境影响分析 项目施工期对生态环境的影响主要为对植被、动物、水土流失、农业系统等影响。根据查询了解，项目铁塔区占用0.0265hm2国家公益林，其余区域均未占用国家级、省级公益林。 2.1对植被的影响分析 项目施工期对植被的影响主要表现铁塔永久占地及临时占地对地表植被的破坏，施工期建设会导致占地范围内植被的减少。 评价区植被群落次生性较强，现有植被主要是经人为干扰破坏后形成的人工植被和次生林，多为农作物、经济林、针叶林、灌木林等。线路路径选择时已尽量避让林木密集区，铁塔尽量选择在林木较稀疏地带，在保证线路技术安全的前提下，通过提升导线架设高度和增大档距，减少位于林木区铁塔数量，减少对林木的削枝和砍伐。在采取上述措施的基础上，仅对无法避让位于铁塔处的树木进行砍伐。项目占地呈点状分散布置，不会造成大面积林地植被破坏。线路全线按照高跨设计，线路全部采用跨树设计，跨树高度按树木自然生长高度确定。由于耐张塔高度较低，因此，为减少其周围树木砍伐量，在林木密集地区尽量不设置耐张塔，尽可能的借助山势跨越树木。 同时，施工临时占地时间短，施工前采取表土剥离措施，施工结束后采取植被恢复措施，能有效降低生态影响程度。综上，本工程建设对区域植被类型、植被面积、植物种类、数量影响较小。 2.2对动物的影响分析 本项目建设占用林地面积小，受影响的主要是评价区广泛分布的啮齿目鼠科小型兽类，但由于线路铁塔占地面积小且分散，上述小型兽类都具有较强的适应能力、繁殖快，因此施工活动不会对其种类和分布格局造成较大的影响，也不会使它们的种群数量发生明显波动。 本项目建设对鸟类产生的影响主要表现在施工区的灌草丛将少量遭到破坏，减少鸟类活动地和栖息地面积，同时施工活动影响鸟类在施工区周边的觅食、求偶等活动。本项目铁塔施工点分散，各铁塔点占地面积很小，施工结束后对临时占地采取植被恢复等措施能逐步恢复原土地利用功能，不会对鸟类生境产生明显影响，且鸟类具有较强的迁移能力和躲避干扰的能力，工程建设对鸟类影响小。 施工活动（噪声、粉尘等）将影响哺乳类、鸟类、爬行类和两栖类原有的栖息环境、取食地等。因此，施工期对动物有一定的影响。但大多数动物具有趋避的本能，只要项目区以外的环境不遭破坏，且施工人员不对它们直接捕杀，对动物种群不会有太大的影响，它们会选择适宜的生境继续生存和生活。施工期采取禁止越界施工、禁止滥砍滥伐、禁止捕猎野生动物等方式减少对野生动物的影响。 综上，施工活动对动物的影响小。 2.3对农业生态系统的影响 输电线路工程对农业生产的影响主要来自铁塔占地铁塔基础的开挖，对占地区域的农作物将被清除，使农作物产量减少，农作物的损失以成熟期最大；另外施工人员的进入、铁塔挖掘、土石的堆放、人员的践踏、施工机具的碾压，亦会伤害部分农作物，同时还会伤及附近植物的根系，影响农作物的正常生长。 本项目占用旱地0.26hm2，其中永久占用旱地面积0.14hm2，临时占用旱地面积为0.12hm2，临时占用旱地中包含镇康县0.0786hm2长稳耕地、耿马县占用56.1m2耕地和470m2耕地后备资源补充空间初划成果，不占用基本农田。项目临时占用的0.12hm2旱地，在施工结束后对硬化表层地坪进行翻松、施肥，进行复耕，对农业生态系统的结构影响较小。此外，通过同类型工程发现，铁塔实际占用地仅限于其4个支撑脚，其余区域均可正常种植农作物；输电线路下方的农作物与周边区域相比，其株高、色泽、产量也并无差别，即输电线路工程并不能影响农作物的正常生长；由此可见，工程建设对农业生态系统的生态功能影响较小。 2.4对公益林的影响 根据查询了解，项目铁塔区占用0.0265hm2国家公益林，占用植被乔木主要为印度栲、红木荷Schima wallichii，灌木主要为对叶榕Ficus hispida、木棉Bombax malabaricum，在评价区及其周边区域广泛分布，且工程占地比例较低，对该植被类型的影响不大，在施工结束后及时组织人员对临时占地进行人工恢复植被，人工恢复以当地植物为主，禁止引进外来入侵物种。 2.5水土流失的影响 本项目建设过程中扰动原地貌、损坏土地，水土流失将对工程所在区域的水土资源及生态环境带来不利影响，根据一众工程咨询集团有限公司编制的《临沧市耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目送出线路工程水土保持方案报告表》可知，本项目在施工过程中扰动原地貌、破坏土地面积为1.18hm2，损坏植被面积为0.75hm2，经计算，项目建设造成扰动后水土流失量33.24t，新增水土流失量9.95t。 水土流失预测结果见下表。 表4-2 扰动地表面积一览表 单位：hm2 项目组成 占地面积(hm2) 占地类型(hm2) 占地性质 草地 耕地 林地 其他土地 其他草地 旱地 其他林地 空闲地 铁塔区 0.34 0.12 0.14 0.04 0.04 永久占地 铁塔施工区 0.14 0.03 0.03 0.02 0.06 临时占地 牵张场区 0.25 0.08 0.05 0.05 0.07 临时占地 人抬道路区 0.45 0.13 0.04 0.28 临时占地 合计 1.18 0.36 0.26 0.39 0.17 表4-3 损毁植被面积一览表 单位：hm2 序号 项目组成 损毁植被类型及面积（hm2） 小计 草地 林地 其他草地 其他林地 1 铁塔区 0.16 0.12 0.04 2 铁塔施工区 0.05 0.03 0.02 3 牵张场区 0.13 0.08 0.05 4 人抬道路区 0.41 0.13 0.28 合计 0.75 0.36 0.39 表4-4 项目区施工期及自然恢复期水土流失量计算表 预测单元 预测时段 土壤侵蚀背景值（t/km2·a ） 扰动后侵蚀模数（t/km2·a ） 侵蚀面积(hm2) 侵蚀时间（a） 背景流失量（t） 预测流失量（t） 新增流失量（t） 铁塔区 施工期 812 3500 0.34 0.33 0.91 3.93 3.02 自然恢复期 812 1100 0.3 2 4.87 6.60 1.73 小计 5.78 10.53 4.75 铁塔施工区 施工期 929 4000 0.14 0.33 0.43 1.85 1.42 自然恢复期 929 1200 0.14 2 2.60 3.36 0.76 小计 3.03 5.21 2.18 牵张场区 施工期 894 1800 0.25 0.33 0.74 1.49 0.75 自然恢复期 894 900 0.25 2 4.47 4.50 0.03 小计 5.21 5.99 0.78 人抬道路区 施工期 884 2000 0.45 0.33 1.31 2.97 1.66 自然恢复期 884 950 0.45 2 7.96 8.55 0.59 小计 9.27 11.52 2.25 合计（施工期） 1.18 3.39 10.23 6.84 合计（自然恢复期） 1.14 19.90 23.01 3.11 总计 23.29 33.24 9.95 水土流失可能产生的危害有以下几个方面： ①对土地资源和土地生产力的影响分析 线路工程除了铁塔立柱外，其余占地施工结束后均可恢复原状，恢复原有土地生产力。施工过程中若不注意规范施工，乱堆弃渣，也会造成土地资源的浪费，因此应加强施工建设管理。 ②对河流行洪、防洪影响分析 本工程路径方案没有跨越河流及水库。但施工时需提前做好防护措施，避免工程建设产生的临时开挖土、弃土进入河流内，导致河流泥沙含量增加，造成洪涝灾害。 ③对周边环境可能造成的影响分析 建设中若不做好水土保持工作将不可避免的破坏地表植被，影响周边景观。 ④对工程本身可能造成的危害 项目的土石方工程有铁塔基础、排水沟等的开挖回填，机械碾压等施工行为将影响这些单元土层的稳定性，为水土流失的加剧创造了条件。如果不及时做好相应治理，极易对工程周边植被产生影响，造成原地表形态的改变，对工程的正常运行造成影响。 同时，工程建成后线路铁塔及临时用地进行植被恢复，由于工程建设而造成的水土流失影响将逐渐减少。 2.6对生物多样性的影响分析 根据调查了解，项目占地不涉及自然保护区，不涉及森林公园、湿地及湿地公园、风景名胜区、生物多样性优先保护区等特殊敏感区。项目区范围内不涉及其他古树名木、稀有或濒危物种。项目建设中林木采伐、地表挖填等，会造成项目区范围内的植物种群数量减少，但不会造成物种消失，不会导致本区域内生物多样性与稳定性的下降。项目建设对项目区基因多样性、物种多样性和生态系统多样性不会产生威胁。因此，项目建设使用林地，对项目区生物多样性影响极小。 2.7对农业生态的影响分析 输变电项目建设对农业生态最主要的影响主要表现在土地占地，对占地区域的农作物将被清除，使农作物产量减少，农作物的损失以成熟期最大；另外施工人员的进入、塔基挖掘、土石的堆放、人员的践踏、施工机具的碾压，亦会伤害部分农作物，同时还会伤及附近植物的根系，影响农作物的正常生长。 项目输电线路占用耕地2600m2，其中镇康县境内占用786m2长稳耕地，耿马县境内占用56.1m2耕地，470m2耕地后备资源补充空间初划成果，其余耕地为旱地，项目施工建设会对沿线农业生态造成一定的不利影响，主要影响为项目建设期造成临时征用的耕地不能进行农作物耕作，施工场地区表土剥离导致部分耕地土壤肥力下降等，但项目输电线路单个塔基和临时施工场地占地面积小，为间歇式占用，这些影响随施工的结束而得到改善，只要施工期做好管理、防护工作，措施得当短时间内可以使临时占地得到恢复。此外，通过同类型工程发现，铁塔实际占用地仅限于其4个支撑脚，其余区域均可正常种植农作物；输电线路下方的农作物与周边区域相比，其株高、色泽、产量也并无差别，即输电线路工程并不能影响农作物的正常生长；由此可见，工程建设对农业生态系统的生态功能影响较小。项目建设不会对该区域的土地利用和农业生态造成明显的影响。总体来说输变电的建设对农业生态影响不大。 2.8对镇康边境特色工业园区的影响分析 本项目路径需穿越镇康边境特色工业园区，本项目线路在镇康边境特色工业园区内共涉及长度约3.1km，涉及12个铁塔，分别为G36铁塔-G47铁塔。根据本项目最终确定的线路路径分析，G36铁塔-G47铁塔线路两侧10m范围内均无构建筑物，满足《云南省电力设施保护条例》、《电力设施保护条例》、《电力设施保护条例实施细则》相关线路保护区的要求。同时，本项目已与镇康边境特色工业园区管委会进行了协商，镇康边境特色工业园区管委会已同意本工程线路路径穿越镇康边境特色工业园区。因此，本项目线路路径穿越镇康边境特色工业园区对工业园区的影响较小。 3、施工期废气污染影响分析 施工期废气对周围环境的影响主要包括施工扬尘及施工机械燃油废气对周围大气环境的影响。 （1）扬尘 施工粉尘主要来源于土石方开挖产生的扬尘，影响因子为颗粒物，呈无组织排放；扬尘产生量取决于施工强度、地面扬尘量和气象条件等因素。 铁塔开挖工作量小且单个铁塔开挖持续时间短，扬尘产生量小且影响时间短。施工扬尘造成的污染是短期和局部的影响，施工完成后便消失。为减缓-扬尘影响程度和范围，环评提出 采取如下措施： ①铁塔施工过程中应严格控制施工范围，尽量较少非必要开挖。 ②铁塔施工开挖土石方应避免露天堆放，采取篷布遮盖，并在施工结束后及时回填。 采取上述措施后，施工期产生的扬尘对周围环境的影响较小。 （2）机械燃油烟气 机械燃油烟气主要由运输车辆和施工机械产生，产生量较小，所含污染物主要为CO、NO2、HC等，呈无组织排放。由于当地风速较大，扩散能力较强，有利于汽车尾气扩散、稀释、消除，对环境影响很小。 4、施工期废水影响分析 4.1施工废水源强 本项目废水主要来源于输电线路架设，施工人员日常生活产生的污水及建筑施工废水。 本项目输电线路施工人员沿线分散，依托周围居民生活设施，仅在施工场地产生少量的洗手废水，产生量较少，就近用作洒水降尘利用。 建筑施工废水主要来源于混凝土搅拌、养护及施工工具清洗等，本项目输电线路铁塔施工比较分散，施工用水大多较困难；施工废水主要来源于铁塔混凝土拌和，根据同类型项目，施工期输电线路铁塔施工产生废水量约0.52m3/基，本项目输电线路共建铁塔50基，整个施工期铁塔施工废水产生量为26m3。 输电线路每个塔基产生建筑施工废水量较少，在施工场地附近设置简易沉淀池，施工废水经沉淀后就近回用于塔基施工作业或洒水降尘，不外排。 4.2施工废水影响分析 本项目输电线路工程施工人员依托附近村庄生活设施，不在现场设施工营地，施工现场仅产生少量洗手废水，直接用于场地浇洒，不外排。输电线路铁塔浇筑产生的混凝土搅拌冲洗废水，经临时沉淀池沉淀处理后，回用于铁塔混凝土搅拌机洒水降尘，不外排。因此，项目施工期产生的生活污水、施工废水均得到妥善处置，不外排，对周边地表水环境影响很小。 5、施工噪声影响分析 5.1噪声源强 输电线路在施工期噪声主要来自基础施工，铁塔开挖、线路架设等，主要噪声源有汽车、电动卷扬机等施工机械和施工车辆等，施工设备运行时噪声源强为70~100dB（A）。另外，在架线施工过程中，牵张场内的牵张机、绞磨机等设备也产生一定的机械噪声，其噪声源强为70~100dB（A）。 5.2噪声影响分析 （1）声源 施工期主要噪声源为施工场地内运输车辆、挖掘机、混凝土搅拌机、装载机和切割机牵张场内的牵张机、绞磨机等设备产生的机械噪声，其声级值在70~95dB(A)之间。 （2）固定噪声预测 项目施工中大多数机械设备噪声均属于中低频噪声，预测其影响程度、范围时只考虑其距离传播衰减，不考虑障碍物如树木引起的噪声衰减量。 A、点声源至某一监测点声级理论计算衰减公式 式中：Loct(r)—点声源在预测点产生的声压级； Loct(ro)—参考位置处的声压级； ro—声源与参考位置间的距离，取值1m； r—预测点与声源间的距离，m； ∆Loct—各种因素引起的衰减量，按“导则”要求，大气中的声衰减系数(dB/100m)取值0.910，地面效应引起的附加衰减量的上限为10dB，声屏障和地面效应引起的衰减量之和的上限为25dB。 B、多声源在某点声压级的叠加公式 式中：Lp—多个噪声源叠加后的总声压级dB(A)； Li—第i个噪声源对该点的声压级dB(A)； n—噪声源的个数 由上式可计算出噪声值随距离衰减及叠加的变化情况，具体见下表。 表4-5 施工噪声衰减贡献值 单位：dB（A） 距离 施工机械 噪声随距离衰减贡献值 排放限值 10 30 50 100 150 200 昼 夜 运输车辆、挖掘机、混凝土搅拌机 65.0 55.5 51.0 45.0 41.5 38.9 70 55 装载机、切割机 75.0 65.4 61.0 55.0 51.5 48.9 牵张机、绞磨机 50.0 40.5 36.0 30.0 26.5 23.9 （3）施工噪声影响分析 根据上表预测结果，施工场地单个噪声源昼间作业噪声超标范围在18m以内，项目夜间不进行施工，昼间施工18m处即可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70dB（A）要求。铁塔施工及线路固定施工，主要采用人力施工，基本不会产生噪声影响。 （4）对敏感目标的影响分析 根据现场调查，拟建输电线路铁塔最近的敏感点位于G12铁塔旁的芒岗散户（G12铁塔西北侧83m）、G13铁塔旁的长岭岗村散户（G13铁塔西面155m）、G16铁塔旁的和尚坟（G16铁塔东面124m）等，项目仅在昼间施工，夜间不施工，施工期对该敏感点的噪声叠加影响详见下表： 表4-6 施工噪声源（最大值）对沿线最近敏感点的预测表 敏感点名称 噪声贡献值 现状监测值 噪声叠加值 标准值 昼间 芒岗散户 46.3dB（A） 52dB（A） 53.04dB（A） 55dB（A） 长岭岗村散户 40.5dB（A） 51dB（A） 51.37dB（A） 55dB（A） 和尚坟 43.1dB（A） 51dB（A） 51.65dB（A） 55dB（A） 由上表可知，在G12处铁塔正常施工情况下，最近的芒岗村散户噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准；G13处铁塔正常施工情况下，最近的长岭岗村散户噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准；G16处铁塔正常施工情况下，最近的和尚坟村噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。但为了减少施工噪声对居民的影响，环评建议在敏感目标附近的铁塔施工时，设立围挡进行隔绝防护。 由于本环评采取最大噪声进行预测，实际施工过程中噪声影响会比预测结果小，施工期场界噪声的影响将随着施工期的结束而结束。 （5）措施要求 为减小工程施工期噪声对周围环境的影响，本环评要求施工单位必须按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定执行，并采取如下施工期噪声防治措施: ①本环评要求施工单位文明施工，加强施工期的环境管理和环境监控工作，做到预防为主，文明施工，并接受环境保护部门的监督管理。 ②施工单位应合理布置各高噪声施工机械，采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备或带隔声、消声的设备，控制设备噪声源强，并在施工场周围设置围栏或围墙以减小施工噪声影响。 ③对位于环境保护目标附近的铁塔应依法限制夜间及午休时间施工；一般铁塔施工应尽量安排在白天进行，如果因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县区级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。同时在夜间施工时禁止使用产生较大噪声的机械设备，如挖掘机、切割机等。 综上所述，采取相关防治措施后，架空线路施工噪声对附近声环境的影响可以接受。 6、施工期固废影响分析 施工期产生的固体废弃物主要为建设过程中产生的建筑垃圾、开挖土石方、生活垃圾等。 （1）建筑垃圾 建筑垃圾主要来自施工作业，包括混凝土、砂石、废砖块、废包装材料等，类比同类工程，铁塔及铁塔施工中建筑垃圾产生量约17.0kg/基，项目输电线路共设铁塔50基，施工期共产生建筑垃圾约0.85t。上述建筑垃圾中混凝土、砂石、废砖块等不可回用的同填方一同回填，废弃导线、包装材料等可回收利用的进行回收利用。 （2）开挖土石方 项目施工期土石方主要来源于铁塔区域施工，本项目建设共开挖土石方总量为0.27万m3（其中表土剥离0.1万m3），土石方回填总量0.27万m3（含绿化覆土0.1万m3），开挖土石方全部回填利用，不产生弃渣。工程处于丘陵区，塔位地势平缓，单基铁塔余土较少，平摊高度约30cm，夯实放坡后再覆土绿化，可达到自然稳定状态，不影响铁塔运行。项目土石方平衡详见下表。 表4-7 项目施工期土石方平衡一览表 单位：万m3 项目组成 挖方 填方 调入 调出 外借 弃方 数量 来源 数量 去向 数量 来源 数量 去向 铁塔区 表土 0.1 0.1 铁塔基础 0.17 0.17 合计 0.27 0.27 根据土石方平衡分析，本项目无永久弃渣产生。 （3）生活垃圾 生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目施工期平均每天配置人员约70人，则生活垃圾排放量约35kg/d，整个施工期共产生生活垃圾6.3t。输电线路施工人员生活垃圾集中收集后，委托环卫部门清运处理处置。 因此，项目施工期固废均得到妥善处置，处置率达100%，对周围环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、运营期环境影响因素 根据本工程的性质，输电线路运行期的环境影响主要有工频电场、工频磁场以及噪声，输电线路运行期不产生废气、废水、固体废物。项目运营期产生的环境影响见表4-4。 表4-4 本项目运营期主要环境影响识别 环境识别 输电线路 电磁环境 工频电场、工频磁场 声环境 噪声 生态环境 动植物影响 固废 运维产生少量废弃的导线、螺丝钉等 2、电磁环境影响分析 输电线路运行时，输电线路(高电位)与大地(零电位)之间的位差，形成较强的工频(50Hz) 电场；电流通过，产生一定的电磁场。可能会对线路附近一定范围的动植物产生影响。根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020），报告表应设电磁环境影响专项评价。电磁环境影响预测分析内容详见《临沧市耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目送出线路工程电磁环境影响专题评价报告》。 2.1工频电场 垂直排列线路在非居民区导线最低允许高度为6.5m时，在最不利塔型段（1B1Y1-ZM3）线下距地面1.5m高处最大工频电场强度为4.663kV/m，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中耕地、园地、牧草地、道路等非居民区10kV/m 的控制限值要求；在居民区导线最低允许高度为7.5m时，在最不利塔型段（1B1Y1-ZM3）线下距地面1.5m高处最大工频电场强度为3.706kV/m，满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中评价标准4kV/m的限值要求。导线设计高度为12m时，在最不利塔型段（1B1Y1-ZM3）线下距地面1.5m高处最大工频电场强度为1.119kV/m，满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中居民区和非居民区控制限值要求。 三角排列线路在非居民区导线最低允许高度为6.5m时，在最不利塔型段（1B1Y1-J4）线下距地面1.5m高处最大工频电场强度为7.009kV/m，满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中耕地、园地、牧草地、道路等非居民区10kV/m 的控制限值要求；在居民区导线最低允许高度为7.5m时，在最不利塔型段（1B1Y1-J4）线下距地面1.5m 高处最大工频电场强度为5.597kV/m，不满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中评价标准4kV/m限值要求，从衰减规律可看出，工频电场强度在距离线路中心地面投影附近达到最大值后，随着与线路中心距离的增大，呈快速减小的趋势。经过试算提高导线架设高度至9.5m，线下距地1.5m高处工频电场强度最大值为3.863kV/m，能满足居民区评价标准限值4kV/m (4000V/m)的要求。 2.2工频磁场 垂直排列线路在非居民区导线最低允许高度为6.5m时，在最不利塔型段（1B1Y1-ZM3）线下距地面1.5m高处最大工频磁感应强度为37.766uT；在居民区导线最低允许高度为7.5m时，在最不利塔型段（1B1Y1-ZM3）线下距地面1.5m高处最大工频磁感应强度为31.072uT；导线设计高度为12m时，在最不利塔型段（1B1Y1-ZM3）线下距地面1.5m 高处最大工频磁感应强度为10.223uT，均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中工频磁感应强度0.lmT的评价标准限值要求。 三角排列线路在非居民区导线最低允许高度为6.5m时，在最不利塔型段（1B1Y1-J4）线下距地面1.5m高处最大工频磁感应强度为28.861μT；在居民区导线最低允许高度为7.5m 时，在最不利塔型段（1B1Y1-J4）线下距地面1.5m 高处最大工频磁感应强度为22.763μT；导线设计高度为12m时，在最不利塔型段（1B1Y1-J4）线下距地面1.5m高处最大工频磁感应强度为14.345μT，均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中工频磁感应强度0.lmT的评价标准限值要求。 3、声环境影响分析 输电线路运行期，由于电晕放电会产生一定的可听噪声。输电线路噪声与电力负载和气象条件有着十分密切的关系，电力负载较大时，发出声音也就越大，反之声音减小。在晴天干燥天气条件下，导线通常在起晕水平以下运行，很少有电晕放电现象，因而噪声很小；在湿度较高或雨天条件下，由于水滴导致输电线局部电场强度的增加，从而产生频繁的电晕放电现象。 根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ 24-2020），本项目架空输电线路噪声影响可采取类比监测的方法确定，采用类比评价。 （1）类比条件分析 本次评价对同等级110kV单回架空线路进行了类比监测，项目110kV架空线路运行期电晕噪声类比分析采用《110kV仙人洞风电场送出线路工程电磁环境、噪声现状监测报告》中110kV仙果线噪声监测结果进行类比分析。 相关参数的比较见表4-5。 表4-5 项目与类比线路相关参数 项目 本项目 类比线路 电压等级 110kV 110kV 架线方式 单回 单回 相序排列 三角排列、垂直排列 三角排列 导线高度（m） 根据设计资料，最低呼高为27m 18.0m（监测位置导线弧垂最低点高度） 导线选型 2XJL/LB20A-240/30型铝包钢芯铝绞线 铝包钢芯铝绞线 项目地点 临沧市耿马县、镇康县 云南省楚雄州禄丰县农村地区 背景状况 附近无其他噪声源 附近无其他噪声源 本项目110kV输电线路和类比线路在建设规模、电压等级、架线形式等方面相近，本项目线路采用的高度与类比线路架设高度有差异，但由于高度差异导致的噪声值变化较小。因此，项目类比110kV仙人洞风电场送出线路工程是可行的。 （2）类比结果 110kV仙人洞风电场送出线路工程噪声监测结果见表4-6。 表4-6 类比线路噪声监测结果 单位：dB（A） 序号 类比线路监测点位置 监测结果（dB（A）） 备注 距110kV仙果线中相导线地面投影距离（m） 昼间 夜间 1 0 51.3 42.7 监测位置：110kV仙果线09#~10#塔线间； 导线弧垂最低点距地高度：18m； 断面周边地形：耕地、武易高速（监测断面与武易高速距离约100m，监测时没有车辆经过）。 2 5 51.8 42.7 3 10 51.6 42.8 4 15 51.5 42.6 5 20 51.3 42.4 6 25 51.3 42.5 7 30 51.0 42.4 8 35 51.2 42.4 9 40 51.2 42.5 10 45 51.1 42.3 11 50 51.0 42.1 根据表4-6可以看出，运行状态下110kV仙果线监测断面上测得的噪声水平昼间为51.0~51.8dB（A），夜间为42.1~42.8dB（A），均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类评价标准要求（昼间55dB(A)，夜间45dB(A)），且0~50m范围内噪声变化趋势不明显，说明单回输电线路的运行噪声对周围环境噪声的贡献很小。 根据类比，本工程110kV输电线路建成投运后，线路运行产生的噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（即昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)）限值要求。 （3）对周围敏感点的影响分析 距离项目线路最近的关心点主要包括线路东北侧53m处的芒岗村散户、线路东面68m处的芒岗村散户、线路西侧76m处的芒岗村散户、线路东北侧81m处的和尚坟村，根据类比的噪声监测结果，线路投影点的昼间噪声值为51.0~51.8dB（A），夜间42.1~42.8dB（A），均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类评价标准要求（即昼间：55dB（A），夜间：45dB（A）），项目各关心点均在线路投影点以外，因此，项目运营期噪声对周围关心点的影响较小。 （4）综合分析 从上述分析可知，本项目线路按设计规程要求进行架线，投运后产生的噪声小于相应评价标准限值，均满足环评要求。 4、地表水环境影响分析 项目劳动定员由升压站进行调配，无废水产生，对周围地表水环境无影响。 综上所述，项目运营对地表水环境无影响。 5、大气环境影响分析 项目为输变线路项目，运营后无废气产生，不会对沿线的大气环境产生影响。 6、固体废弃物影响分析 本项目为输变线路项目，运行期间将定期进行设备维修和更换，会产生一定量的废旧设备、材料等，这些废弃物主要是废弃的导线、螺丝钉等铁质材料，集中收集后回收利用，不会对评价范围内环境造成影响。 7、生态环境影响分析 （1）对植被植物的影响 运营期输电线路对沿线植被不再产生影响，并且由于自然植被都有一定的自我更新和修复能力，工程施工完成后破损或被干扰的植被将会逐渐恢复。国内现有输变电项目区的植被生长情况表示，输变电项目的电磁场并不影响植被的一般生长。 项目运营后，除铁塔占地为永久性占地外，其它占地均为临时性占地，施工结束后临时占地及时恢复其原有功能，不影响其原有的土地用途。输电线路会定期进行巡检，应加强对运行维护人员加强宣传教育，严禁随意砍伐线路走廊附近的林木。 （2）对动物的影响分析 本项目线路定期维护和检查的人员会对线路及周边区域的动物造成惊扰，但这种干扰强度很低，时间很短，对动物活动影响极为有限。从区域类似环境条件下已运行的线路来看，线路运行时未出现工频电场、工频磁场和噪声对走廊附近的野生动物的生活习性、行为表现及生育率等产生明显影响的情况。本项目线路杆塔分散分布，铁塔占地不会明显减少兽类的生境面积，线路杆塔档距大，不会阻断兽类活动通道，对兽类种群交流影响小。评价区域内的野生鸟类活动范围大、行动敏捷，且飞行高度一般高于线路架设高度，在飞行时碰撞杆塔的几率不大；从区域内已投运的线路运行情况来看，线路建成后并未对鸟类的飞行和生活习性造成影响。运营期对保护鸟类的影响主要是在不良气候条件下，飞行碰撞输电线的风险，但项目评价区保护鸟类均为猛禽，飞行高度较高，发生碰撞的可能性较小。 8、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，项目输电线路存在的环境风险主要为：线路设备运行过程中受损，引发线路短路放电可能造成的火灾，及引发新的环境灾害。 输电线路若出现超设计标准大风时，会引起导线风偏摆动过大而与树木及山体坡面接触引起短路放电，可能造成火灾，引发新的环境灾害。 本线路设计时严格按照规范要求设计，在导线与树木、山体之间留够足够的净空，可确保在出现30年一遇气象条件(大风、覆冰)时，不会出现短路和倒塔现象。本线路设计时设置了继电保护装置，当出现倒塔和短路时能及时断电(0.1秒以内)，可避免倒塔和短路时由于线路通电对当地环境产生危害(森林火灾、人和动物触电等) ；且线路设计、导线结构均按相关设计和建设标准建设，为线路的持久、安全运行打下了牢固的基础。 线路运营单位还建立了紧急抢救预案，购买临时性输电线路抢修塔，当出现倒塔现象时能尽快及时抢修恢复通电。 输变电线路的铁塔倒塌处理不当引发火灾，则会对周围居民的人身安全和财产造成一定影响；因此，建设单位应认真落实各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，则项目建设运行期间的环境风险总体可控。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、路径方案必选 项目线路可研阶段有2种比选方案。根据表2-11，本次评价环境最优方案推荐西方案（即可研中的推荐方案）。 2、选线合理性分析 本项目架空输电线路拟定时，结合线路周围的交通情况、电力及现有线路的走向、民房分布、森林分布以及地形地貌、工程地质条件、水文气象等影响，线路路径合理性分析如下： ①110kV线已主动避让民房和其他建筑物，在线路施工建设过程中，不涉及民房的拆迁和补偿问题，线路不跨越民房，边导线距民房最近水平距离为53m。 ②项目线路已避让生态红线、基本农田。 ③根据工程分析及环境影响分析的结果来看，本工程线路建成运行后，对周围环境空气、水环境、声环境和电磁环境的影响均在可接受的范围内，各项污染物均可做到达标排放，不会使周围环境功能下降。 ④项目线路已取得耿马县人民政府、镇康县人民政府关于线路路径的批复，均原则同意项目线路路径。 综上，从环保角度分析，本项目线路路径选址合理。项目线路在下阶段的设计中，应在满足技术标准的前提下，优化铁塔选址，尽量减少公益林的占用。 3、施工“三场”选址合理性分析 （1）牵张场 本工程线路拟设置牵张场5处，占地约0.25hm2；牵张场只是在线路导线架设过程中使用，使用时间在6个月以内。目前，牵张场施工布置还未确定，故提出以下建议：牵张场选址应满足牵引设备能直接运达到位，且道路修补量不大；地形应平坦，能满足布置牵张设备、布置导线及便于施工操作等要求。牵张场的布设在满足施工需求的情况下，尽量布置在荒草地或坡耕地处，避开密林区；牵张场选址不能占用基本农田和生态红线保护区。牵张场会占压和扰动原有地表，施工完成后应清理场地，清除混凝土残留等建筑垃圾，并进行原地貌和植被恢复。 项目牵张场临时占地面积小、使用时间短，且施工结束后进行原地貌和植被恢复；因此项目牵张场地表扰动较小，对环境影响在可接受范围内。 2、堆料场 本项目输电线路施工点分散，每个施工点需要堆放的材料不多，因此，本项目输电线路施工不设堆料场，项目铁塔所需的砂石、混凝土等施工用料和铁塔组件堆放在铁塔施工区一角，不得乱堆乱放；导线、牵引设备等材料堆放在牵张场。施工材料堆放时间不长，尽量做到当日安装，若遇需隔天安装的，对施工材料进行篷布覆盖，因此本项目不单独另设堆料场。 3、弃渣场 本项目为输电线路建设，开挖区主要是杆铁塔础，开挖区呈点状分布，开挖面积较小，产生的开挖土石方量较小，因此，项目施工期不设弃渣场，开挖土石方临时堆存在铁塔开挖处，等铁塔浇筑结束后及时填筑在铁塔周围低洼处，或用作铁塔护坡。本项目无永久弃渣产生，不布设弃渣场。 本项目不设置堆料场、弃渣场，单个铁塔施工用料量小，堆放在铁塔施工期一角，并尽量当天施工、当天料尽；单个铁塔挖方量小，临时堆存在铁塔施工区一角， 后及时回填；项目施工结束后，及时对铁塔裸露地表、临时施工区和牵张场进行植被绿化。因此，项目施工“三场”的设置基本合理。 综上所述，项目选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 （1）避让措施 ①设计期 a.优化铁塔选址，尽量不占用公益林。 b.合理选择牵张场地，尽量避免占用耕地及林地，尤其是基本农田以及公益林。 c.优化施工组织设计，减少征占地。 d.设计采用高塔穿越的方式以减少林木砍伐。 e.铁塔位于坡地区域，采用全方位高低腿铁塔、改良塔型基础设计，尽量少占土地，减少植被破坏。 ②施工期 a.严格控制施工范围，按照划定范围施工，禁止越界施工，禁止滥砍滥伐。 b.施工过程中禁止向用地范围外的耕地倾倒弃土以及生活垃圾。 c.提高施工人员的保护意识，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。 d.加强用火管理，严禁由于用火不当引发森林火灾。 e.禁止施工人员在施工过程中带入外来物种。 （2）减缓措施 ①在施工红线范围内尽量保留乔木、灌木等植株，减小生物量损失。 ②保存占用土地表层熟化，为植被恢复或复耕提供良好的土壤。 ③塔材、金具等材料运输到施工现场后应尽快进行组装，减少施工材料临时堆放点对植被的占压。 ④按照林地管理相关规定办理林地使用许可证、林木采伐证等相关手续。严格按照林业主管部门下发的林地使用许可证规定的占地范围和林木采伐证规定的林木采伐数量进行采伐作业。 ⑤施工结束后，应及时清理施工现场，对施工过程中产生的固体废物应集中收集装袋，并在结束施工时带出施工区域，不得随意丢弃。 ⑥水土保持措施：施工结束后对铁塔区临时占地范围先进行土地翻松，其后在整平的土面上撒播草籽，撒播草籽面积0.34hm2，草籽用量45kg；人抬道路设计采用撒播种草的方式进行恢复撒播草籽面积0.45hm2，草籽用量52kg；临时施工区使用完成后对占用的林地进行灌草结合的方式进行恢复，灌木选择马桑和黄荆，对草地和其他土地区域进行撒草恢复，撒播草籽面积0.39hm2，草籽用量46kg，种植灌木320株。 （3）补偿措施 ①施工结束后对临时占用的土地进行植被恢复或复耕。 ②铁塔施工结束后可在铁塔占地范围内进行人工植被恢复，增加铁塔处植被盖度，人工恢复以当地植物为主，禁止引进外来入侵物种。 ③临时占用的耕地在施工结束后应及时进行复耕，复耕土地质量须恢复到占用前水平，或优于占用前水平。 ④对于永久性占用的林地，应根据有关规定采取异地补偿的方法恢复，原则上应损失多少必须补充多少，并采取人工抚育至少5年的措施，使每公顷生物量不低于原有水平，并向被征用单位支付林地补偿费、林木补偿费、安置补助费，向县以上林业行政主管部门交纳森林植被恢复费。 2、声环境保护措施 （1）加强施工机械的维修、养护，避免设备因部件损坏而加大其工作时的声级。 （2）禁止夜间进行施工。 （3）合理布置牵张场地位置，尽量远离居民点。 采取上述噪声控制措施后，线路施工对周围声环境影响小。 3、大气环境保护措施 （1）铁塔施工过程中应严格控制施工范围，尽量较少非必要开挖。 （2）铁塔施工开挖土石方应避免露天堆放，采取篷布遮盖，并在施工结束后及时回填。 采取上述扬尘控制措施后，施工期产生的扬尘对周围环境的影响较小。 4、水环境保护措施 （1）输电线路施工营地依托附近村庄生活设施，不在现场设施工营地，施工现场仅产生少量洗手废水，直接用于场地浇洒，不外排。 （2）对铁塔开挖产生的土石方采取篷布遮盖措施，防止雨水冲刷形成径流。 （3）加强施工管理，不得向地表水体倾倒弃土及生活垃圾。 采取上述废水控制措施后，施工期产生的废水对周围环境的影响较小，随着施工期的结束。 5、固体废物防控措施 （1）铁塔基础开挖土石方用于铁塔施工场地平整回填及铁塔四周回填，不能及时回填的利用篷布进行临时覆盖，不产生弃方。 （2）项目施工营地依托附近村庄生活设施，不在现场设施工营地，生活垃圾采用垃圾桶收集后依托村镇垃圾收集设施进行收集处理。 采取上述措施后，项目施工期固体废物处置率100%，对环境影响小。 6、电磁环境保护措施 （1）设计期 线路对地及交叉跨越物的最小距离按《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010) 设计。 （2）施工期 线路严格按相关要求施工，避免跨越居民点。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 一、污染影响控制措施 （1）噪声环境保护措施 拟建项目输电线路在运营后无明显噪声产生，不会对沿线环境产生影响，无需采取专门的噪声防治措施。 （2）水环境保护措施 本项目工作人员由升压站进行调配，无废水产生，无需采取专门的废水防治措施。 （3）大气环境保护措施 项目输电线路在运营后无废气产生，不会对沿线大气环境产生影响。 （4）固体废物环境保护措施 本项目输电线路运行期间，将定期进行设备维修和更换，会产生一定量的废旧设备、材料等，这些废弃物主要是废弃的导线、螺丝钉等铁质材料，集中收集后回收利用。 （5）电磁环境保护措施 ①为避免将来规划上线路路径附近建设民房，根据《云南省电力设施保护条例》，禁止在110kV以上架空输电线路杆塔周围10m、拉线基础周围3m延伸所形成的区域新建永久性建筑物。 ②在输电设施重点保护区设立相应的警示标志，并做好警示宣传工作，醒目位置设置安全警示图文标志，标明严禁攀登、线下高位操作应有防护措施等安全注意事项。 二、生态环境保护措施 在施工结束后对建设用地周围开挖土地进行回填等生态恢复作业，及时恢复临时占地使用功能，及时覆土绿化，绿化结束后，应定期进行抚育管理，合理安排施工程序，易造成水土流失的工程尽量避开雨季。施工结束后应尽快做好清理恢复工作。施工后采取人工植树种草的措施，加快植被的恢复进程。未利用料及临时弃渣妥善堆存，周边设临时截排水、拦挡或土工布覆盖措施，防止水土流失。 采取相应的预防生态破坏措施和恢复生态手段，尤其是通过施工管理的保护和恢复，项目建设对生态环境影响很小，不会导致项目所在区域环境功能明显改变。 |
| 其他 | 一、 环境监测及管理计划 1、环境管理计划 （1）前期阶段 前期工作中，项目建设单位应有专人负责工程的环境保护工作，主要负责项目建设期的环境保护管理工作，其主要职责为： ①协助本项目的环境管理。 ②督促和落实环保工程设计与实施。 ③在承包合同中落实环保条款，配合环保部门监理，提供施工中环保执行信息。 ④与环保监测单位签订环境监测委托合同，检查环境监测计划的实施，并将监测报告与执行情况上报建设单位。 ⑤负责受影响公众的环保投诉。 ⑥积极配合、支持地方环保主管部门的工作，并接受其监督与检查。 （2）施工期 工程施工期应严格实行招投标制和合同制，将工程的环境保护要求、环境保护设施建设、需达到的预期效果列入招标文件和合同中，明确相关的责任和要求。 施工期建设单位应设1~2人专职人员，负责工程施工期的环境管理与监督，监督施工单位搞好工程的水土保持，植被恢复、施工噪声和施工扬尘防治等工作。 2、施工期环境监理情况 按照工程建设管理要求，项目业主必须对每个建设工程委托有资质的施工监理机构。施工监理机构中必须配备相应的环境监理工程师。其主要负责监理方的建筑工程活动及其他相关活动。本项目施工期间环境监理情况详见下表： 表5-1 施工期环境监理情况一览表 监理内容 监理要求 施工扬尘 施工过程中及时洒水抑尘：对需要回填的土方及石子、砂子等进行定期洒水或防尘布遮盖抑尘；对易产尘的材料，实行轻卸慢放：施工场地采取洒水降尘、临时覆盖等措施防尘。 施工废水 输电线路铁塔施工废水设置沉淀池，经沉淀处理后中回用于施工、洗车或洒水降尘；施工场地四周布置排水沟及澄清池处理雨天地表径流，地表径流沉淀后排入周边地表水体。输电线路施工营地依托附近村庄生活设施，不在现场设施工营地，施工现场仅产生少量洗手废水，直接用于场地浇洒，不外排。 施工噪声 使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，合理安排施工时间，禁止夜间施工。 固体废弃物 输电线路施工人员生活垃圾集中收集后，依托附近村镇垃圾收集设施进行收集处理。建筑垃圾中混凝土、砂石、废砖块等不可回用的同填方一同回填，废弃导线、包装材料等可回收利用的进行回收利用。 施工期生态保护 加强施工管理，严禁超计划占地，严格控制施工活动在征地红线范围内。加强施工人员环境保护宣传培训，发放宣传手册，竖立警示牌等。及时恢复临时占地使用功能，及时覆土绿化，绿化结束后，应定期进行抚育管理,合理安排施工程序，易造成水土流失的工程尽量避开雨季。施工结束后应尽快做好清理恢复工作。施工后采取人工植树种草的措施，加快植被的恢复进程。未利用料及临时弃渣妥善堆存，周边设临时截排水、拦挡或土工布覆盖措施，防止水土流失。强化施工管理，无施工道路区域采用索道运输施工材料，不得拓宽或开辟新的施工便道；架线施工时，展放导引绳的通道应规定只设一条，施工人员不得随意踩踏出多条通道。 其他 材料堆场的选址符合环保要求；原材料及废渣运输车辆行驶的路线避开学校、居民区等环境敏感点；运输过程无泼洒。所需砂、石、渣料选择通过环保部门审批的料场提供；禁止向河流、渠道、水沟排放粪便、施工人员的生活污水，倾倒施工固体废弃物和生活垃圾及清洗工具等。 3、环境监测计划 运营期监测计划一览表见表5-2。 表5-2 运营期监测计划一览表 监测因子 工频电场、工频磁场 噪声(等效连续A声级) 监测点位 ①线路起点、终点各监测1个点位；②线路断面监测：布置在线路导线距地高度最低处，线路中心的地面投影点为测试起点，垂直于线路方向进行，测点间距5m，测至背景值止，设1处断面进行监测 ①线路起点、终点各监测1个点位；②线路噪声：电磁环境监测断面起点处(线路中相导线下或线路走廊中心处)；③环境敏感目标: 110kV输电线路两侧200m范围内居民保护目标处。(包括芒岗村、长岭岗村、和尚坟、小坝子、卖盐场) 监测频次 环境保护验收时监测1次，环保管理需要时进行监测。 监测2天，每天昼、夜各一次。 监测方法 根据《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(H681-2013) 《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》( HJ640-2012 ) 执行标准 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的工频电场强度≤4000V/m，磁感应强度≤10OμT限值要求。 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 1类标准。 应记录的工作条件 （1）时间、天气状况、温度和湿度 （2）设备名称、型号、工作状况 （3）监测依据 （4）监测时升压站和输电线路工况情况，如监测时主变、输电线路电流、电压大小等 二、建设项目竣工“环境保护验收” 根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》(国务院682号令)，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目投入运行后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，自行对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。 建设单位根据《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》有关规定进行环境保护竣工验收，项目环保措施竣工验收一览表见表5-3。 表5-3 项目竣工环境保护验收一览表 污染物 环保措施或处置措施 验收要求/标准 电磁 线路不跨越居民点，线路对地及交叉跨越物的最小距离符合《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010) 规定 工频电场强度、工频磁感应强度按《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中4kV/m、0.1mT的公众曝露控制限值标准要求执行 生态 对施工临时占地，在施工结束后及时恢复。 对各施工地(如铁塔施工区、牵张场等)进行生态恢复。 噪声 / 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准进行执行（即：昼间：55dB（A），夜间：45dB（A）） 其他 核实工程内容是否发生重大变更 输电设施重点保护区设立相应的警示标志 |
| 环保投资 | 本项目总投资为1900万元，其中环保投资约为30.7万元，占总投资的1.62%，环保投资估算详见表5-2。 表5-2 环保投资一览表 时段 项目 环保设施 环保投资（万元） 备注 施工期 扬尘防治 施工物料采用篷布覆盖、遮挡 0.5 固废处理 施工期生活垃圾收运 0.2 水土流失防治 陡坡铁塔、施工场地设置的浆砌石挡土墙、护坡、排水沟等 0 计入水土保持工程费 植被恢复 临时占地植被恢复费用 0 运营期 电磁环境防护 铁塔安全警示牌、电力设施保护标识牌 10 环保 环评、施工期监理、竣工环保验收、应急预案、环境监测、标志牌等 20 / 合计 30.7 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 优化铁塔、线路路径、施工场地布置，采取先进环保的设计施工方案，进一步减少对周边生态环境的影响。严格控制施工范围在征地红线范围内，强化施工期环境管理，加强环境保护宣传培训，设立警示牌，发放宣传手册。施工结束后，及时清理场地，选择乡土树草种进行植被恢复。 | 生态环境保护措施落实情况。 | 施工结束后对铁塔区地表层地坪进行翻松，施肥，撒播草籽30kg；牵张场施工结束后立即进行土地整治，表层地坪进行翻松，施肥，播撒草籽25kg；施工结束后对人抬道路区硬化的表层地坪进行翻松，施肥，播撒草籽45kg。采用高塔跨越。 | 铁塔周围植被恢复至项目建设前状态；高塔跨越，不得对沿线植被进行砍伐。 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工人员沿线分散，依托周围居民生活设施，铁塔浇筑混凝土拌和冲洗废水经临时沉淀池澄清后回用于铁塔混凝土搅拌机洒水降尘，不外排。 | 施工废水不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理安排施工时间，避免夜间施工；在施工场地周围使用隔 音设施。 | 厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 | 合理选择送电导线结构，确保导线对地高度，降低送电线路的可听噪声水平。 | 输电线路噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工场地设置围挡、洒水抑尘设施。 | 施工场地无可见扬尘。 | / | / |
| 固体废物 | 施工人员生活垃圾集中收集后，委托环卫部门清运处理处置。废弃导线、包装材料等可回收利用的进行回收利用。 | 处置率100% | 废弃导线、螺丝打等铁质材料，集中收集后，外售给废旧资源回收中心处置。 | 处置率100% |
| 电磁环境 | / | / | 确保导线对地高度：合理选择导线类型。 | 电磁环境满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中公众暴露控制限值(工 频电场强度<4000V/m、工频磁感应强度≤100μT)的要求。 |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 制定电磁、噪声监测计划。 | 竣工验收时及有投诉情况时，进行监测。 |
| 其他 | 无 |

# 七、结论

临沧市耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目送出线路工程为电力供应和输送项目，符合国家的法律法规，符合区域总体发展规划，项目在设计、施工、运行过程中拟采取的生态环境保护措施切实有效可行，可将工程施工和运行对环境带来的负面影响减轻到可以满足国家和地方有关要求和环境可以接受的程度。 项目建设及运行的技术成熟、可靠；项目建设后对于当地电力供应及对社会经济发展具有较大的促进作用，其经济效益、社会效益和环境效益明显。工程区域及评价范围的水、气、声、生态、电磁等环境质量现状较好；在落实《报告表》中提出的各项环保措施和严格实施“三同时”制度后，本项目产生的工频电场强度、工频磁感应强度、噪声等能满足国家相关标准要求，对环境污染和生态破坏的程度可以接受。本工程选址选线不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、饮用水源保护区、生态保护红线等特殊及重要生态敏感区。从环保角度分析，该项目建设可行。

# 临沧市耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目送出线路工程

# 电磁环境影响专项评价报告

# 目录

1、总论	78

1.1项目背景	78

1.2编制依据	78

1.3评价因子、评价工作、评价范围	80

1.4评价标准	80

1.5评价重点	81

1.6评价方法	81

1.7电磁环境保护目标	81

2、工程概况及工程分析	82

2.1工程概况	82

2.2电磁环境影响因素识别	84

3、电磁环境影响现状调查与评价	85

3.1电磁环境现状监测布点	85

3.2监测结果	85

4、电磁环境影响预测与评价	87

4.1架空输电线路电磁环境影响理论预测分析	87

4.2线路对交叉跨越物的影响分析	97

5、环境保护治理措施	99

6、电磁环境影响评价结论与建议	100

6.1结论	100

6.2建议	100

# 1、总论

## 1.1项目背景

耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目送出线路工程从苏子塘光伏电站110kV升压站出线构架，终点为云南省临沧市镇康县南伞镇白岩村南侧已建220kV南伞变110kV进线构架，线路采用单回路架设，线路路径长17.85km。本项目的建设是为了耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目电能送出需求，促进能源的可持续发展，建设本项目是必要的。

2023年9月，耿马勐润新能源科技有限责任公司委托云南崇皓环境科技有限公司承担本项目的影响评价工作。接受评价任务后，评价人员首先对项目设计资料进行了研究分析，初步掌握了项目的工程特性以及项目所在地区的地形地貌、气象水文、地质情况等自然环境状况，在此基础上明确了本项目环境影响评价重点，对下一步评价工作做出了安排，并进行了组织分工。2023年9月，评价人员对项目工程区域及评价范围进行了现场踏勘和资料收集；委托云南浩辰环保科技有限公司对项目区工频电场强度、工频磁感应强度进行了实测。

评价人员在掌握了充分的第一手资料，并对资料和数据进行了细致的分析研究后，对工程建成运营后产生的工频电场强度、工频磁感应强度等污染因素对环境的影响进行了预测评价，根据项目特点提出了相应的环境保护措施。在此基础上，从环保角度论证了本项目的可行性，于2023年11月编制完成了《临沧市耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目送出线路工程电磁环境影响专项评价》。

本专项对项目所在区域的工频电场强度、工频磁感应强度现状进行了实测，预测和分析评价了本项目建成后产生的工频电场强度、工频磁感应强度对环境的影响，从电磁环境影响角度论证了本项目建设的可行性，提出预防措施。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行;

（2）《中华人民共和国环境影响评价法（2018 修正版）》，2018年12月29日修订并施行;

（3）《中华人民共和国电力法（2018年修正版）》，2018年10月26日修订并施行;

（4）《云南省电力设施保护条例》 ，2008年1月1日施行;

（5）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，生态环境部-部令第16号，2021年1月1施行;

（6）《电力实施保护条例实施细则》，2011年6月30日修订;

（7）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日施行。

### 1.2.2环境影响评价有关标准、技术规程

（1）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014） ;

（2）《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020） ;

（3）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020） ;

（4）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）。

### 1.2.3设计的规程、规范

（1）《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》（DL/T5033-2006）；

（2）《架空输电线路杆塔结构设计技术规定》（DL/T5154-2012）；

（3）《110kV~750kV架空输电线路设计技术规范》（GB50545-2010）；

（4）《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011）。

### 1.2.4工程技术资料

（1）云南合创电力工程有限公司编制的《耿马县孟定镇苏子塘90兆瓦农光互补光伏项目110kV送出线路工程可行性研究报告》；

（2）临沧市发展和改革委员会出具的“关于临沧市耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目送出线路工程和核准批复”；

（3）云南电网有限责任公司关于临沧市耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目接人系统方案的意见；

（4）镇康县人民政府关于《耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目送出工程线路路径走向方案》的批复；

（5）耿马县人民政府关于耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目送出线路工程线路路径走向方案的批复。

## 1.3评价因子、评价工作、评价范围

### 1.3.1评价因子

本工程建设期间无电磁环境影响。根据工程所在地环境特征、环境影响因素识别结果，确定项目电磁环境评价因子见表1.3-1。

表1.3-1    电磁环境公众曝露控制限值

| 时段 | 环境要素 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| 运营期 | 电磁环境影响 | 工频电场强度(V/m) 工频磁感应强度(μT) | 工频电场强度(V/m) 工频磁感应强度(μT) |

### 1.3.2评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）可知，电磁环境评价工作等级划分见表1.3-2。

表1.3-2    电磁环境评价工作等级划分表

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 110kV | 输电线路 | 1、地下电缆 2、边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线路 | 三级 |
|  |  |  | 边导线地面投影外两侧各10m范围有电磁环境敏感目标的架空线路 | 二级 |

本工程线路为110kV架空线路，变电站为户外式，线路边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感点目标，项目电磁环境影响评价等级为三级。

### 1.3.3评价范围

根据《环境影响评价技术导则  输变电》(HJ24-2020) 中表3输变电建设项目电磁环境影响评价范围，本项目架空线路电磁环境评价范围为边导线地面投影两侧各30m区域。

## 1.4评价标准

本项目工频电场强度、工频磁感应强度公众曝露控制限值按照《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)执行，本项目110kV线路工程交流电频率为50Hz（f=0.05kHz），标准值见表1.4-1。

表1.4-1    电磁环境公众曝露控制限值

| 频率范围 | 电场强度E（V/m） | 磁感应强度B（uT） |
| --- | --- | --- |
| 0.025kHz~1.2kHz | 200/f | 5/f |
| 输电线路工作频率（0.05kHz） | 4000v/m（4kV/m） | 100uT（0.1mT） |
| 注: 1、频率f的取值为0.05kHz。 2、架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 |

①工频电场：以4000V/m作为工频电场强度公众曝露控制限值;架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

②工频磁场：以100uT作为工频磁感应强度公众曝露控制限值。

## 1.5评价重点

电磁环境评价重点为工程运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响，特别是对工程电磁环境敏感目标的影响。

## 1.6评价方法

本项目110kV输电线路属于三级评价，根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）中4.10.3三级评价的基本要求：对于输电线路，其评价范围内具有代表性的电磁环境敏感目标的电磁环境现状应实测，非电磁环境敏感目标处的典型线位电磁环境现状可实测，也可利用评价范围内已有的最近3年内的电磁环境现状监测资料，并对电磁环境现状进行评价。电磁环境影响预测一般采用模式预测的方式，输电线路为地下电缆时，可采用类比监测的方式。

对于变电站、换流站、开关站、串补站，其评价范围内临近各侧站界的电磁环境敏感目标的电磁环境现状应实测，站界电磁环境现状可实测，也可利用已有的最近3年内的电磁环境现状监测资料，并对电磁环境现状进行评价。电磁环境影响预测应采用类比监测的方式。

本次环评对110kV输电线路电磁环境现状采用现状实测数据进行评价;运营期输电线路电磁环境影响预测采用《环境影响评价技术导则输变电》( HJ24-2020)附录C、D推荐的计算模式对输电线路的工频电场、磁场进行模式计算预测和类比监测结合的方式，并根据评价标准进行评价。

## 1.7电磁环境保护目标

项目输电线路路径选定时已尽量避让沿线村庄等居民聚居地；根据现场调查，本工程线路无包夹环境敏感目标的情况，项目输电线路边导线地面投影外两侧各30m的电磁环境评价范围内居民作为保护目标。项目导线地面投影外两侧30m范围内无居民点，因此，项目不设电磁环境保护目标。

# 2、工程概况及工程分析

## 2.1工程概况

### 2.1.1建设内容及项目组成

1、建设内容

项目为临沧市耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目的输变电线路工程，线路起点为苏子塘光伏电站110kV升压站出线构架，终点为云南省临沧市镇康县南伞镇白岩村南侧已建220kV南伞变110kV进线构架，单回路架设，线路路径长17.85km。架空段导线采用1×JL/LB20A-240/30型铝包钢芯铝绞线，电缆敷设段采用ZRA-YJLW02-Z-64/1101×400mm2交联聚乙烯绝缘电力电炉，气象为云南典型I级气象区（基本风速为27m/s、按5mm冰区设计）。

2、工程路径

（1）线路路径走向

本项目线路长度17.85km，其中电缆敷设段约0.25km，架空段约17.6km。线路从苏子塘光伏电站110kV升压站出线后往西北方向行走，经白泥塘、三杈木、小寨凹、芒岗南、和尚坟、小坝子至尖坪村西侧，跨过110kV 南卡线、110kV 南孟线后继续往西北方向行走，经崩龙寨、皮匠寨至回龙寨西侧，跨过临沧西南110kV网架优化工程线路，向西北方向走线，跨过220kV博南I回线、110kV南伞-果敢线路，至白岩村南侧，跨过220kV登南I回线后采用电缆敷设接入220kV南伞变。

（2）导地线及排列方式

本工程线路架空段导线采用1×JL/LB20A-240/30型铝包钢芯铝绞线，电缆敷设段采用ZRA-YJLW02-Z-64/1101×400mm2交联聚乙烯绝缘电力电炉，根据系统通信要求，本工程线路上同步架设2根24芯OPGW-80光缆。

本工程导线采用三角形排列、垂直排列两种方式，三角排列方式分裂间距为500mm，垂直排列方式分裂间距为200mm。

（3）塔型、数量

本工程共设置铁塔50基，新建段塔型采用南方电网公司标准设计V2.1中的1B1Y1模块。

（4）基础

铁塔基础采用掏挖基础、人工挖孔桩基础，铁塔与基础的连接采用地脚螺栓连接。

### 2.1.2线路交叉跨越情况

根据项目线路路径图可知，项目线路沿线与已建线路存在交叉、跨越共计6处，无并行情况。

项目线路沿线交叉跨越情况见表2.1-1。

表2.1-1    线路交叉跨越情况一览表

| 序号 | 线路名称 | 钻（跨）越 | 跨（穿）越杆号 | 穿越档串型 | 杆塔呼高（线高） | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 220kV登南Ⅰ回线 | 钻越 | #211-#212 | 均为双串 | 下导线高50m | 白岩村 |
| 2 | 220kV博南Ⅰ回线 | 钻越 | #314-#315 | 均为双串 | 借助地形从山谷穿越 | 回龙寨 |
| 3 | 110kV南伞-果敢线路 | 钻越 | #12-#13 | 均为双串 | 下导线高30m，借助地形从山谷穿越 | 回龙寨 |
| 4 | 临沧西南110kV网架优化工程 | 钻越 | #13-#14 | #13为双耐，#14为单悬垂需换串 | 借助地形从山谷穿越 | 回龙寨 |
| 5 | 110kV南卡线 | 钻越 | #20-#21 | #20为单耐需换串，#21为双耐 | 借助地形从山谷穿越 | 尖坪村 |
| 6 | 110kV南孟线 | 钻越 | #23-#24 | 均为双串 | 下导线高40m，借助地形从山谷穿越 | 尖坪村 |
| 现场调查显示，220kV、110kV 采用穿越，其余电压交叉均采用跨越，临沧西南110kV网架优化工程、110kV南卡线交叉跨越点不满足规范及反措要求，需进线换串。 |

本项目拟建线路与交叉跨越物间的最小设计距离严格按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010) 的相关规定，见表2.1-2。

表2.1-2    项目拟建线路与交叉跨越物间的最小设计距离一览表

| 序号 | 跨越物名称 | 拟建线路与交叉跨越物间距离（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 垂直距离 | 水平距离 |
| 1 | 居民区 | 7.5 |  |
| 2 | 非居民区 | 6.5 |  |
| 3 | 交通困难地区 | 5.5 |  |
| 4 | 步行可到达的山坡 | 5.5 | 5.5 |
| 5 | 步行不能到达的山坡，峭壁、岩石 | 4.0 | 4.0 |
| 6 | 果树及经济作物 | 3.5 |  |
| 7 | 耐火屋顶的建筑物 | 6.0 | 6.0 |
| 8 | 窄轨铁路轨顶 | 7.5 | 交叉：30 平行：最高杆塔加3m |
| 9 | 电气化铁路承力索 | 4.0 |  |
| 10 | 公路（高速公路、二级公路、四级公路） | 8.0 | 交叉：15 平行：最高杆塔 |
| 11 | 不通航河道 | 4.0 | 平行：最高杆塔 |
| 12 | 电力线路(电压较高的线路架设在电压较低线路的，上方,同一等级电压的电网公用线架设在专用线，上方) | 4.0 | 拥挤地区：7.0 |
| 13 | 弱电线路(输电线路架设在上方） | 4.0 | 拥挤地区：5.0 |

根据项目拟建线路设计方案，本工程线路与交叉跨越物间最小距离均符合《110kV~ 750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)规定的设计限制要求。

### 2.1.3沿线森林分布情况

本工程线路涉及林区多是集体林和经济林。沿线植被茂密，山间荒地或旱地、田边等均种植树木，树种多为桉树、云南松、落叶松和冷杉、云杉等，部分段为果树。

对于国家级重点公益林，原则上进行避让。对于速生树种主要考虑砍伐，对于云南松、杂木林采用高跨。

## 2.2电磁环境影响因素识别

1、施工期

施工期间，本工程施工内容主要为铁塔组立及挂线，线路不带电，无电磁影响。

2、运行期

项目运行过程中将会产生电磁环境影响。由于稳定的电压、电流持续存在，高压线路附近产生工频电场、工频磁场；或者系统在暂态过程中（如开关操作、雷击等）的高电压、大电流及其快速变化的特点均能产生工频电场、工频磁场。

# 3、电磁环境影响现状调查与评价

## 3.1电磁环境现状监测布点

监测点位包括与高压线路交叉处、关心点。

根据《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ24-2020）, 对于无电磁环境敏感目标的输电线路，需对沿线电磁环境现状进行监测，尽量沿线路路径均匀布点，兼顾行政区、环境特征及各子工程的代表性。线路沿线与其他高压线路有交叉，因此在交叉处布置6个监测点位。

由于升压站目前尚未建设完成，因此项目升压站电磁环境现状引用云南浩辰环保科技有限公司2023年7月对《临沧市耿马县苏子塘农光互补光伏发电项目》进行的监测结果。

监测点位置详见表3.1-1。

表3.1-1    工频电磁场监测点位

|  | 序号 | 监测点位名称 | 监测点位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线路沿线居民点 | 1 | 卖盐场 | 民房内测量，距离墙壁和其他固定物体1.5m外的区域测量 |
|  | 2 | 小坝子 |  |
|  | 3 | 和尚坟 |  |
|  | 4 | 芒岗 |  |
|  | 5 | 长岭岗 |  |
| 与其他高压线路交叉处 | 6 | G24-G25铁塔之间与110kV南孟线交叉处 | 距地面高1.5m |
|  | 7 | G24-G25铁塔之间与110kV南卡线交叉处 |  |
|  | 8 | G37-G38铁塔之间与临沧西南110kV网架优化工程交叉处 |  |
|  | 9 | G39-G40铁塔之间与220kV博南Ⅰ回线交叉 |  |
|  | 10 | G41-G42铁塔之间与110kV南伞-果敢线交叉处 |  |
|  | 11 | G46-G47铁塔之间与220kV登南Ⅰ回线交叉处 |  |

## 3.2监测结果

监测结果详见下表。

表3-3     电磁射监测结果一览表

| 监测点位 | 工频电场 | 工频磁场 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值（V/m） | 标准限值（V/m） | 监测值（uT） | 标准限值（uT） |  |
| G24-G25铁塔之间与110kV南孟线交叉处 | 14.99 | 4000 | 0.4460 | 100 | 达标 |
| G24-G25铁塔之间与110kV南卡线交叉处 | 20.13 | 4000 | 0.4561 | 100 | 达标 |
| G37-G38铁塔之间与临沧西南110kV网架优化工程交叉处 | 31.66 | 4000 | 0.3569 | 100 | 达标 |
| G39-G40铁塔之间与220kV博南Ⅰ回线交叉 | 18.59 | 4000 | 0.3579 | 100 | 达标 |
| G41-G42铁塔之间与110kV南伞-果敢线交叉处 | 8.088 | 4000 | 0.3589 | 100 | 达标 |
| G46-G47铁塔之间与220kV登南Ⅰ回线交叉处 | 23.90 | 4000 | 0.3599 | 100 | 达标 |
| 卖盐场 | 49.99 | 4000 | 0.8266 | 100 | 达标 |
| 小坝子 | 29.87 | 4000 | 0.5195 | 100 | 达标 |
| 和尚坟 | 29.87 | 4000 | 0.4996 | 100 | 达标 |
| 芒岗 | 11.47 | 4000 | 0.6639 | 100 | 达标 |
| 长岭岗 | 21.29 | 4000 | 0.5080 | 100 | 达标 |

工频电场强度、工频磁感应强度:

①工频电场强度：各交叉点监测表明项目区工频电场强度在8.088~31.66V/m之间，最大值为31.66V/m，出现在G37-G38铁塔之间与临沧西南110kV网架优化工程交叉处，满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m的要求；关心点监测表明项目区工频电场强度在11.47~49.99V/m之间，最大值为49.99V/m，出现在卖盐场村，满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m的要求。

②工频磁感应强度：各交叉点监测表明项目区工频磁感应强度在0.3569~0.4561μT之间，最大值为0.4561μT，出现在G24-G25铁塔之间与110kV南卡线交叉处，满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频磁感应强度公众曝露控制限值100uT的要求；关心点监测表明项目区工频磁感应强度在0.4996~0.8266μT之间，最大值为0.8266μT，出现在卖盐场村，满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频磁感应强度公众曝露控制限值100uT的要求。

根据现场监测结果，项目拟建线路所经区域的工频电场强度和工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值要求；拟建线路附近工频电场强度和工频磁感应强度均为正常本底水平。

# 4、电磁环境影响预测与评价

本项目输电线路施工期没有电磁环境影响问题，运营期由于电流输送会产生电磁环境影响。电磁环境影响预测评价的因子为工频电场、工频磁场。

本项目110kV输电线路地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标，输电线路电磁环境评价等级为三级；根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ 24-2020）中4.10.3三级评价的基本要求：对于输电线路电磁环境影响预测一般采用模式预测的方式。

本次环评采用模式计算法对输电线路产生的工频电场、工频磁场进行预测评价。架空输电线路工频电场、工频磁场影响预测参照《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）附录C、D推荐的计算模式和类比监测结合的方式进行分析。

## 4.1架空输电线路电磁环境影响理论预测分析

### 4.1.1预测模型

本工程架空输电线路的工频电场强度、工频磁感应强度预测参照《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）附录C、D推荐的计算模式进行。

（1）输电线路工频电场预测模型

根据“国际大电网会议第36.01工作组”推荐的方法，利用等效电荷法计算高压输电线路下空间工频电场强度。

①单位长度导线下等效电荷的计算

高压送电线上的等效电荷是线电荷,由于高压送电线半径r远小于架设高h，因此等效电荷的位置可以认为是在送电导线的几何中心。

假设送电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算送电线上的等效电荷。多导线 线路中导线上的等效电荷由下列矩阵方程计算：

式中：Ui——各导线对地电压的单列矩阵；

Qi——各导线上等效电荷的单列矩阵；

λij——各导线的电位系数组成的n阶方阵（n为导线数目）。

[U]矩阵由镜像原理求得。

[λ]矩阵由镜像原理求得。

②计算由等效电荷产生的电场

为计算地面电场强度的最大值，通常取夏天满负荷有最大弧垂时导线的最小对地高度。因此，所计算的地面场强仅对档距中央一段（该处场强最大）是符合条件的。

当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在(x，y)点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：

式中： xi、yi——导线i的坐标 (i=1、 2、.... m)

m——导线数目:

ε。——介电常数;

Li、L'i——分别为导线I及镜像至计算点的距离。

由于接地架空线对于地面附近场强的影响很小，对500kV两条并行的单回路水平排列的几种情况计算表明，没有架空地线时较有架空地线时的场强增加约1%~2%，所以常不计架空地线影响而使计算简化。

（2）输电线路工频磁感应强度预测模型

根据“国标大电网会议第36.01工作组”的推荐方法计算同压送电线下空间工频磁感应强度。

导线下方A点处的磁场强度：

式中:

I——导线i中的电流值;

h——计算A点距导线的垂直高度;

L——计算A点距导线的水平距离。

本工程为三相线路，须考虑场强的合成，合成后的水平和垂直场强分别为：

H1x、H2x、H3x为各相导线的场强的水平分量;

Hly、H2y、H3y为各相导线的场强的垂直分量;

Hx、Hy为计算点处合成后的水平和垂直分量;

H为计算点处综合磁场强度(A/m)。

为了与环境标准相对应，需要将磁场强度转换为磁感应强度，转换公式为：

式中：B——磁感应强度;

H——磁场强度;

u0——常数，真空中磁导率（u0=4π×10-7H/m）

### 4.1.2预测参数

输电线路运行产生的工频电场、工频磁场主要由导线的线间距离、导线对地高度、导线型式和线路运行工况（电压、电流等）决定的。

本项目110kV架空线为垂直排列、三角排列架设，一般说来，线间距离较大的塔型下工频电场强度较线间距离较小的塔型下略大，边导线外高场强区范围略宽。根据《环境影响评价技术导则输变电》(HJ24-2020）8.1.2.3“塔型选择时，可主要考虑线路经过居民区时的塔型，也可按保守原则选择电磁环境影响最大的塔型”，因此，本次评价将线间距最大的塔型作为预测电磁环境影响的最不利影响的典型塔型。根据本项目杆塔结构设计，本项目110kV单回架空输电线路导线采用三角排列和垂直排列，本次理论垂直排列选择影响较大的塔型为1B1Y1-ZM3，三角排列选择影响较大的塔型为1B1Y1-J4，作为预测工频电场强度和工频磁感应强度最不利影响的典型塔型。

项目输电线路采用JL/LB20A-240/30型铝包钢芯铝绞线（外径为21.7mm），导线计算直径选取21.7mm进行计算。本次评价选用最不利塔型进行工频电场强度和工频磁感应强度影响预测分析。导线设计最低高度按照项目设计杆塔的最低呼高确定。

电磁环境模式预测参数见下表4.1-1。

表4.1-1    电磁环境模式预测参数表

| 线路 参数 | 垂直排列 | 三角排列 |
| --- | --- | --- |
| 导线型号 | 1×JL/LB20A-240/30型铝包钢芯铝绞线 |
| 直径（mm） | 21.7 |
| 分裂方式 | 单分裂 |
| 预测参数 | 工频磁场 工频电场 | 塔型 | 1B1Y1-ZM3 | 1B1Y1-J4 |
|  |  | 设计呼高（m） | 30-36 | 27 |
|  |  | 导线排列方式 | B A C | B A O C |
|  |  | 坐标 | 导线对地6.5m | B（-7.5,13.6+h） A（-10,6.6+h） C（-8,h） | B（0,4.5+h） A（-6.2,h）C（5.5,6.5） |
|  |  |  | 导线对地7.5m |  |  |
|  |  |  | 导线对地12m |  |  |
| 导线电压等级 | 110kV |
| 导线电流 | 300A |

### 4.1.3预测结果

以导线弧垂最大处铁塔中心的地面投影点为预测原点，沿垂直于线路方向进行，10m内预测点间距为lm，10m 外预测点间距为5m，至铁塔中心地面投影点外50m处，分别预测离地面1 .5m处的工频电场、工频磁场。

（1）垂直排列

①工频电场

1B1Y1-ZM3型塔工频电场预测计算结果及变化趋势图见表4.1-2及图4.1-1。

表4.1-2    线路工频电场强度预测结果       单位：kV/m

| 塔型 | 1B1Y1-ZM3 |
| --- | --- |
| 最低导线高度L（m） | 6.5 | 7.5 | 12.0 |
| 距线路中心距离（m） | 离地1.5m | 离地1.5m | 离地1.5m |
| -30 | 0.179 | 0.199 | 0.283 |
| -25 | 0.307 | 0.336 | 0.421 |
| -20 | 0.592 | 0.634 | 0.633 |
| -15 | 1.335 | 1.346 | 0.912 |
| -10 | 3.299 | 2.902 | 1.116 |
| -9 | 3.844 | 3.262 | 1.119 |
| -8 | 4.333 | 3.552 | 1.102 |
| -7 | 4.646 | 3.706 | 1.064 |
| -6 | 4.663 | 3.667 | 1.004 |
| -5 | 4.336 | 3.412 | 0.923 |
| -4 | 3.726 | 2.971 | 0.825 |
| -3 | 2.966 | 2.414 | 0.716 |
| -2 | 2.198 | 1.823 | 0.604 |
| -1 | 1.565 | 1.308 | 0.506 |
| 0 | 1.291 | 1.068 | 0.458 |
| 1 | 1.561 | 1.302 | 0.501 |
| 2 | 2.191 | 1.815 | 0.597 |
| 3 | 2.957 | 2.404 | 0.707 |
| 4 | 3.714 | 2.960 | 0.816 |
| 5 | 4.323 | 3.399 | 0.914 |
| 6 | 4.649 | 3.653 | 0.994 |
| 7 | 4.630 | 3.691 | 1.054 |
| 8 | 4.316 | 3.536 | 1.091 |
| 9 | 3.826 | 3.245 | 1.108 |
| 10 | 3.281 | 2.885 | 1.104 |
| 15 | 1.137 | 1.329 | 0.901 |
| 20 | 0.579 | 0.621 | 0.623 |
| 25 | 0.297 | 0.327 | 0.412 |
| 30 | 0.174 | 0.192 | 0.275 |
| 工频电场强度最大值 | 4.663 | 3.706 | 1.119 |

图4.1-1  导线最低高度时线下工频电场强度分布曲线

从图4.1-1及表4.1-2可以看出，线路在非居民区导线最低允许高度为6.5m时，在最不利塔型段（1B1Y1-ZM3）线下距地面1.5m高处最大工频电场强度为4.663kV/m，满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中耕地、园地、牧草地、道路等非居民区10kV/m 的控制限值要求；在居民区导线最低允许高度为7.5m时，在最不利塔型段（1B1Y1-ZM3）线下距地面1.5m 高处最大工频电场强度为3.706kV/m，满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中评价标准4kV/m的限值要求。导线设计高度为12m时，在最不利塔型段（1B1Y1-ZM3）线下距地面1.5m高处最大工频电场强度为1.119kV/m，满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中居民区和非居民区控制限值要求。

②工频磁感应强度

1B1Y1-ZM3型塔工频磁感应强度预测计算结果及变化趋势图见表4.1-3及图4.1-2。

表4.1-3   1B1Y1-ZM3典型塔型段线路工频磁感应强度预测结果  单位: μT

| 塔型 | 1B1Y1-ZM3 |
| --- | --- |
| 最低导线高度L（m） | 6.5 | 7.5 | 12.0 |
| 距线路中心距离（m） | 离地1.5m | 离地1.5m | 离地1.5m |
| -30 | 2.657 | 2.619 | 2.213 |
| -25 | 3.831 | 3.752 | 2.957 |
| -20 | 5.989 | 5.782 | 4.061 |
| -15 | 10.556 | 9.879 | 5.658 |
| -10 | 21.642 | 18.725 | 7.696 |
| -9 | 25.123 | 21.225 | 8.107 |
| -8 | 28.838 | 23.786 | 8.501 |
| -7 | 32.391 | 26.214 | 8.876 |
| -6 | 35.256 | 28.243 | 9.221 |
| -5 | 37.044 | 29.706 | 9.512 |
| -4 | 37.766 | 30.572 | 9.759 |
| -3 | 37.728 | 30.967 | 9.963 |
| -2 | 37.381 | 31.072 | 10.105 |
| -1 | 37.052 | 31.051 | 10.193 |
| 0 | 36.917 | 31.035 | 10.223 |
| 1 | 37.047 | 31.051 | 10.190 |
| 2 | 37.384 | 31.068 | 10.105 |
| 3 | 37.727 | 30.961 | 9.957 |
| 4 | 37.756 | 30.575 | 9.763 |
| 5 | 37.051 | 29.711 | 9.508 |
| 6 | 35.262 | 28.246 | 9.214 |
| 7 | 32.393 | 26.211 | 8.874 |
| 8 | 28.837 | 23.787 | 8.501 |
| 9 | 25.121 | 21.221 | 8.105 |
| 10 | 21.639 | 18.726 | 7.693 |
| 15 | 10.556 | 9.886 | 5.665 |
| 20 | 5.987 | 5.781 | 4.061 |
| 25 | 3.831 | 3.751 | 2.957 |
| 30 | 2.657 | 2.618 | 2.211 |
| 工频磁场最大值 | 37.766 | 31.072 | 10.223 |

图4.1-2  导线最低高度时线下工频磁感应强度分布曲线

从图4.1-2及表4.1-3可以看出，线路在非居民区导线最低允许高度为6.5m时，在最不利塔型段（1B1Y1-ZM3）线下距地面1.5m高处最大工频磁感应强度为37.766uT；在居民区导线最低允许高度为7.5m时，在最不利塔型段（1B1Y1-ZM3）线下距地面1.5m高处最大工频磁感应强度为31.072uT；导线设计高度为12m时，在最不利塔型段（1B1Y1-ZM3）线下距地面1.5m 高处最大工频磁感应强度为10.223uT，均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中工频磁感应强度0.lmT的评价标准限值要求。

（2）三角排列

①工频电场

在最不利塔型（1B1Y1-J4）段导线最低允许高度分别取6.5m（非居民区）、7.5m（居民区）、9.5m（试算最低允许高度）时线下距地面1.5m高处工频电场强度分布见图4.1-3，预测结果见表4.1-4。

表4.1-4    线路工频电场强度预测结果       单位：kV/m

| 塔型 | 1B1Y1-J4 |
| --- | --- |
| 最低导线高度L（m） | 6.5（非居民区） | 7.5（居民区） | 9.5（试算高度） |
| 距线路中心距离（m） | 离地1.5m | 离地1.5m | 离地1.5m |
| -30 | 0.340 | 0.306 | 0.253 |
| -25 | 0.469 | 0.427 | 0.383 |
| -20 | 0.771 | 0.747 | 0.754 |
| -15 | 1.879 | 1.869 | 1.759 |
| -10 | 5.668 | 4.748 | 3.467 |
| -9 | 6.483 | 5.270 | 3.713 |
| -8 | 6.978 | 5.56 | 3.851 |
| -7 | 7.009 | 5.597 | 3.863 |
| -6 | 6.573 | 5.331 | 3.751 |
| -5 | 5.808 | 4.848 | 3.537 |
| -4 | 4.911 | 4.251 | 3.265 |
| -3 | 4.049 | 3.656 | 2.987 |
| -2 | 3.362 | 3.177 | 2.767 |
| -1 | 3.034 | 2.957 | 2.671 |
| 0 | 3.262 | 3.107 | 2.732 |
| 1 | 3.903 | 3.549 | 2.929 |
| 2 | 4.749 | 4.131 | 3.197 |
| 3 | 5.653 | 4.733 | 3.470 |
| 4 | 6.447 | 5.237 | 3.693 |
| 5 | 6.933 | 5.535 | 3.819 |
| 6 | 6.961 | 5.552 | 3.824 |
| 7 | 6.516 | 5.279 | 3.701 |
| 8 | 5.731 | 4.779 | 3.468 |
| 9 | 4.798 | 4.151 | 3.155 |
| 10 | 3.877 | 3.491 | 2.798 |
| 15 | 1.139 | 1.181 | 1.212 |
| 20 | 0.479 | 0.452 | 0.467 |
| 25 | 0.343 | 0.294 | 0.231 |
| 30 | 0.292 | 0.256 | 0.191 |
| 工频电场强度最大值 | 7.009 | 5.597 | 3.863 |

图4.1-3  导线最低高度时线下工频电场强度分布曲线

从图4.1-3及表4.1-4可以看出，线路在非居民区导线最低允许高度为6.5m时，在最不利塔型段（1B1Y1-J4）线下距地面1.5m高处最大工频电场强度为7.009kV/m， 满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中耕地、园地、牧草地、道路等非居民区10kV/m 的控制限值要求；在居民区导线最低允许高度为7.5m时，在最不利塔型段（1B1Y1-J4）线下距地面1.5m 高处最大工频电场强度为5.597kV/m，不满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中评价标准4kV/m限值要求，从衰减规律可看出，工频电场强度在距离线路中心地面投影附近达到最大值后，随着与线路中心距离的增大，呈快速减小的趋势。经过试算提高导线架设高度至9.5m，线下距地1.5m高处工频电场强度最大值为3.863kV/m，能满足居民区评价标准限值4kV/m (4000V/m)的要求。

②工频磁感应强度

在最不利塔型（1B1Y1-J4）段导线最低允许高度分别取6.5m（非居民区）、7.5m（居民区）、9.5m（试算最低允许高度）时线下距地面1.5m高处工频磁感应强度分布见图4.1-4，预测结果见表4.1-5。

表4.1-5    线路工频磁感应强度预测结果       单位：uT

| 塔型 | 1B1Y1-J4 |
| --- | --- |
| 最低导线高度L（m） | 6.5（非居民区） | 7.5（居民区） | 9.5（试算高度） |
| 距线路中心距离（m） | 离地1.5m | 离地1.5m | 离地1.5m |
| -30 | 4.752 | 4.596 | 4.203 |
| -25 | 6.595 | 6.291 | 5.570 |
| -20 | 9.671 | 9.026 | 7.566 |
| -15 | 15.357 | 13.709 | 10.457 |
| -10 | 25.688 | 20.847 | 13.603 |
| -9 | 27.615 | 21.987 | 14.004 |
| -8 | 28.777 | 22.665 | 14.257 |
| -7 | 28.861 | 22.763 | 14.345 |
| -6 | 27.895 | 22.297 | 14.278 |
| -5 | 26.271 | 21.455 | 14.107 |
| -4 | 24.479 | 20.467 | 13.869 |
| -3 | 22.926 | 19.573 | 13.637 |
| -2 | 21.866 | 18.938 | 13.466 |
| -1 | 21.447 | 18.679 | 13.387 |
| 0 | 21.715 | 18.831 | 13.418 |
| 1 | 22.635 | 19.362 | 13.545 |
| 2 | 24.075 | 20.178 | 13.742 |
| 3 | 25.803 | 21.116 | 13.954 |
| 4 | 27.416 | 21.954 | 14.125 |
| 5 | 28.433 | 22.447 | 14.195 |
| 6 | 28.463 | 22.413 | 14.127 |
| 7 | 27.425 | 21.814 | 13.906 |
| 8 | 25.593 | 20.738 | 13.523 |
| 9 | 23.378 | 19.374 | 13.022 |
| 10 | 21.117 | 17.893 | 12.434 |
| 15 | 12.694 | 11.582 | 9.235 |
| 20 | 8.304 | 7.831 | 6.735 |
| 25 | 5.807 | 5.575 | 5.006 |
| 30 | 4.261 | 4.135 | 3.818 |
| 工频电场强度最大值 | 28.861 | 22.763 | 14.345 |

图4.1-4  导线最低高度时线下工频磁感应强度分布曲线

从图4.1-4及表4.1-5可以看出，线路在非居民区导线最低允许高度为6.5m时，在最不利塔型段（1B1Y1-J4）线下距地面1.5m高处最大工频磁感应强度为28.861μT；在居民区导线最低允许高度为7.5m 时，在最不利塔型段（1B1Y1-J4）线下距地面1.5m 高处最大工频磁感应强度为22.763μT；导线设计高度为9.5m时，在最不利塔型段（1B1Y1-J4）线下距地面1.5m高处最大工频磁感应强度为14.345μT，均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中工频磁感应强度0.lmT的评价标准限值要求。

## 4.2对居民敏感点的电磁环境影响分析

根据项目输电线路路径走向设计及现场调查，本工程线路无包夹环境敏感目标的情况，项目输电线路边导线地面投影外两侧各30m的电磁环境评价范围内无居民保护目标。距离最近的居民点为芒岗村散户、长岭岗村散户、和尚坟、小坝子村散户和卖盐场村。其中芒岗村散户1至线路最近的距离为53m，芒岗村散户2至线路最近的距离为68m，芒岗散户3至线路最近的距离为76m，长岭岗村散户至线路最近的距离为107m，和尚坟村至线路最近的距离为81m，小坝子村散户至线路最近的距离为147m，卖盐场村至线路最近的距离为109m，位于线路两侧30m范围之外。因此，项目线路对居民敏感点工频电场满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中评价标准4kV/m的限值要求，对居民敏感点工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中工频磁感应强度0.lmT的评价标准限值要求，对居民点的影响较小。

## 4.3线路对交叉跨越物的影响分析

项目线路与110kV及以上高压线路交叉6处。线路交叉处1.5m高电磁环境影响分析见表4.3-1。

表4.3-1    线路交叉处电磁环境预测结果

| 交叉对象 | 预测点位 | 交叉处现状监测值 | 项目线最大预测值 | 预测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工频电场强度kV/m | 工频磁感应强度μT | 工频电场强度kV/m | 工频磁感应强度μT | 工频电场强度kV/m | 工频磁感应强度μT |
| G24-G25铁塔之间与110kV南孟线交叉处 | 地面1.5m | 14.99 | 0.4460 | 4.663 | 37.766 | 4.67799 | 38.212 |
| G24-G25铁塔之间与110kV南卡线交叉处 |  | 20.13 | 0.4561 | 4.663 | 37.766 | 4.68313 | 38.2221 |
| G37-G38铁塔之间与临沧西南110kV网架优化工程交叉处 |  | 31.66 | 0.3569 | 4.663 | 37.766 | 4.69466 | 38.1229 |
| G39-G40铁塔之间与220kV博南Ⅰ回线交叉 |  | 18.59 | 0.3579 | 4.663 | 37.766 | 4.68159 | 38.1239 |
| G41-G42铁塔之间与110kV南伞-果敢线交叉处 |  | 8.088 | 0.3589 | 4.663 | 37.766 | 4.671088 | 38.1249 |
| G46-G47铁塔之间与220kV登南Ⅰ回线交叉处 |  | 23.90 | 0.3599 | 4.663 | 37.766 | 4.6869 | 5.0229 |

根据表4.2-1，线路交叉处的电磁环境影响均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中评价标准10kV/m （非居民区）、0.lmT的限值要求。

# 5、环境保护治理措施

本工程输电线路针对下一步施工设计，提出如下电磁环境保护对策措施：

（1）线路选择时已尽可能避开环境保护目标，项目架空输电线路与电力线路、公路、树木等的距离，必须满足《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)相关要求，严格按规范要求留有足够净空距离。

（2）环评要求：项目110kV输电线路经过居民区时，输电线路导线架设对地高度不小于9.5m。

（3）在设备订货时要求导线和其他金具等提高加工工艺，合理选择导线截面积和相导线结构，防止尖端放电和起电晕。

（4）采用良导体的钢芯铝绞线，减小静电感应、对地电压和杂音。

（5）架空输电线路铁塔醒目位置张贴警示和电磁防护标志，提醒无关人员禁止靠近。

（6）加强线路日常管理和维护，使线路保持良好运行状态。

（7）在居民区附近设立相应的警示标志和防护标志，并做好警示宣传工作。

（8）根据《云南省电力设施保护条例》、《电力设施保护条例》、《电力设施保护条例实施细则》，项目需沿导线边线向外侧水平延伸10m作为保护区，此区域禁止建设居民住房等。

# 6、电磁环境影响评价结论与建议

## 6.1结论

按照环评要求，110kV 输电线路导线距地高度按照《110kV~750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定的非居民区导线距地6.5m、居民区导线距地9.5m的要求进行架设。则项目线路运营期在非居民区产生的工频电场强度满足《电磁环境控制限值》( GB8702-2014)中架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10KV/m的限值要求；居民区产生的工频电场强度满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中公众曝露控制限值4kV/m的要求，工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中公众曝露控制限值100uT的要求。

因此，本工程运行期间电磁环境影响不大，满足相关限值要求，从环保角度而言是可行的。

## 6.2建议

1、加强对线路两侧保护区的巡视，如在保护区内发现违章建筑物应及时上报相关管理部门，避免相关事件的发生。

2、在有重大跨越（电力线路、公路）的杆塔，建议使用双绝缘子串，减轻安全事故发生的概率。

3、建设单位在工程设计、施工及运行过程中，应随时听取及收集公众对本项工程建设的意见，充分理解公众对电磁环境影响的担心，及时进行科学宣传和客观解释，积极妥善地处理好各类公众意见，避免有关纠纷事件的发生。

4、建设单位应加强高压线及电磁辐射相关安全宣传，如出现居投诉等问题，建设单位应委托有资质单位对电磁场强度进行监测。